# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | «Капітальний ремонт (заміна) ліфта корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1» (ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | На виконання вимог статті 4 Закону з урахуванням пункту 14 Особливостей для забезпечення наявної потреби Замовника згідно Службової записки начальника відділу будівництва та ремонту Юрія БІЛИКА №875 від 22.04.2026р |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Вартість закупівлі: 282 000,00 грн. (двісті вісімдесят дві тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ. |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ / ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

На закупівлю робіт з проєктування по об’єкту:

«Капітальний ремонт (заміна) ліфта корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1»  (ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування)

Строк виконання робіт становить 44 робочих дня.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1 в Шевченківському районі м. Києва.

| 1 | Назва та місцезнаходження об’єкта | «Капітальний ремонт (заміна) ліфта корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола 28/1» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Підстава для проектування | ДЕФЕКТНИЙ АКТ №94 від 10.03.2026 ТОВ «Євроліфт» згідно угоди №02/03/07 від 02.03.2026 |
| 3 | Вид будівництва | #### Капітальний ремонт |
| 4 | Дані про замовника | Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України». 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, будинок 28/1 ЄДРПОУ 01994089. UA958201720343260007000016859. ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ |
| 5 | Джерело фінансування |  |
| 6 | Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | Відсутня |
| 7 | Дані про генерального проектувальника |  |
| 8 | Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії | Одностадійне. «Робочий проект» - затверджувальна стадія |
| 9 | Інженерні вишукування | Відповідно до діючих нормативних документів |
| 10 | Дані про особливі умови будівництва (зсуви, осідання ґрунтів) | Виконання робіт проводиться в будівлі, що експлуатується, без зупинення експлуатації будівлі за основним призначенням на час проведення робіт. Будівля №15 Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України». 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, будинок 28/1 Україна, не відноситься до пам’яток архітектури. |
| 11 | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об’єкту | Втручання та зміни інженерних комунікацій, в т.ч. електроживлення ліфта від ГРЩ до ввідного пристрою в машинному приміщенні, опалення та вентиляція обсягами робіт по проектуванню не передбачається. Існуючі фасади будівлі залишаються без змін. Робочим проектом передбачити капітальний ремонт конструкції шахти ліфта (будівельно-оздоблювальні роботи) та заміну ліфтового обладнання. Роботи не передбачають змін до архітектурної частини та техніко-економічних показників будинку. Конструктивні елементи будівлі без змін. |
| 12 | Черговість будівництва | Без виділення черг і пускових комплексів |
| 13 | Клас наслідків (відповідальності) та установленого строку експлуатації | Попередньо визначений клас наслідків (відповідальності) СС2 відповідно до ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)». Проектувальнику визначити розрахунком при проектуванні та навести у пояснювальної записці проектної документації. Призначений строк експлуатації устаткування ліфта – 25 років (ДСТУ 7309:2019, табл.2). |
| 14 | Необхідність виконання варіантного проектування, попередніх погоджень, демонстраційних матеріалів | Не потребує |
| 15.1 | Потужність об'єкту, виробнича програма | Об’єктом проектування є ліфт (реєстрац. №8280, розташовані в будівлі №15 за адресою: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, будинок 28/1, Україна |
| 15.2 | Характеристика об'єкту (ліфта) | Характеристика ліфтів, що підлягає заміні (відповідно до паспорту існ. ліфтів). 1; Найменування Тип ліфта / виробник; Ліфт №1 (реєстрац. № 19288). Пасажирський ПП 348В зав. №6576. 2; Вантажопідйомність, кг; 1000. 3; Швидкість, м/с; 1,0. 4; Кількість зупинок/поверхів; 5. 6; Висота верхньої зупинки, мм; 4000. 7; Глибина приямку, мм; 1500. 8; Висота підйому, м; 13,2. 9; Машинне приміщення; Верхнє машинне приміщення. 10; Тип шахти; Глуха/стіни цегляні. 11; Тип кабіни; не прохідна. 12; Двері кабіни/шахти; Автоматичні, цнтральні, двохстулкові. 13; Розміри дверей кабіни/шахти (ширина х висота), мм; 1000х1980. 15; Розташування противаги; З задньої сторони. 16; Привід / напруга, В; електричний / 380. Характеристика проектованих ліфтів. 1; Найменування Тип ліфта (модель) / виробник; Ліфт №1. Пасажирський (типу Gen3 Edge) / ПрАТ «ОТІС» або аналог. 2; Вантажопідйомність, кг; 1000. 3; Швидкість, м/с; 1,0. 4; Кількість зупинок/поверхів; 5. 7; Висота верхньої зупинки, мм; 4000. 8; Глибина приямку, мм; 1500. 9; Висота підйому, м; 13,2. 10; Машинне приміщення; Без машинного приміщення. 11; Тип шахти/матеріал стін; Глуха/стіни цегляні. 12; Тип кабіни; Не прохідна. 13; Двері кабіни/шахти; Автоматичні, центрального відчинення, двохстулкові. 14; Розміри дверей кабіни/шахти (ширина х висота), мм; 1000х2000. 15; Розміри кабіни (ширина х глибина х висота), мм; 1600х1400х2200. 17; Розташування противаги; З бічної сторони. 18; Привід / напруга, В; електричний регенеративний / 380. |
| 16.1 | Вихідні дані замовника | - Скан-копія схеми генерального плану земельної ділянки 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, будинок 28/1 Україна до складу якої входить об’єкт будівництва. - Скан-копія технічного паспорта будівлі з описом будівельних конструкцій з технічними показниками (загальна площа та інш.) з поверховими планами будівлі у т.ч. підвал та технічний поверх з розташуванням ліфтових шахт. - Паспорт ліфтів (реєстрац. № 19288) - Вихідні дані для виконання розрахунку з визначення класу наслідків (відповідальності) частини існуючого об’єкту-ліфта: - Рік побудови будівлі – 1988р. - Загальна площа будівлі – 9187,8 м2 |
| 16.2 | Об’ємні вимоги | Виконати звіт з візуально-технічного обстеження та обмірів шахти ліфта. При виконанні Проектно-кошторисною документації для ліфта передбачити: - демонтаж обладнання 1го ліфту; - дані для замовлення обладнання 1го ліфту; - будівельно-оздоблювальні роботи у ліфтових шахтах; - конструктивні рішення щодо безпечної експлуатації існуючих будівельних конструкцій ліфтів в шахті та приямку; - доопрацювання прорізів дверей шахти ліфтів відповідно до проектних показників із заміною обрамлень дверей шахти на всіх зупинках; - розбирання існуючої з.б. тумби та часткове розбирання конструкцій підлоги приямка з наступнім влаштування додаткової плити для сприйняття нових навантажень від ліфтового обладнання в приямках ліфтів; - влаштування електроосвітлення у ліфтових шахтах у відповідності з НПАОП 0.00-1.02-08, ДСТУ EN 81-20:2015; - прокладання силового кабелю від ввідного пристрою ліфтів (існуюче машинне приміщення) до станції керування на верхній зупинці проектованих ліфтів; - улаштування двостороннього переговорного зв’язку з кабіною ліфтів у відповідності з НПАОП 0.00-1.02-08; - поставка обладнання ліфтів з системою управління, що має режим Фаза 1 («Пожежа»). - монтаж та наладка обладнання ліфтів. Робочим проєктом не передбачається: - улаштування підпору повітря, скидання надлишкового тиску вентиляції ліфтової шахти. - підключення ліфта до системи пожежного захисту будівлі. - прокладання силового кабелю від щитової будівлі до існуючого ввідного пристрою, розташованого в машинному приміщенні ліфта. - втручання та зміни інженерних комунікацій, в т.ч. опалення та вентиляція. |
| 17 | Вимоги до благоустрію майданчика | Відсутні |
| 18 | Вимоги до інженерного захисту територій і об’єктів | Згідно будівельних норм |
| 19 | Вимоги щодо розроблення ОВНС | Відповідно до діючих нормативних документів. В відповідності до ПКМУ 1010 - процедура ОВД не потрібна (зазначити в розділі ОВНС) |
| 20 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | Відповідно до діючих нормативних документів. Застосувати обладнання вищого класу енергоефективності. |
| 21 | Дані про технології і науково-дослідні роботи | Відсутні |
| 22 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Згідно з діючим законодавством та відповідно до діючих нормативних документів |
| 23 | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Згідно з діючим законодавством і з діючими нормативними документами та відповідно до ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ |
| 24 | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту | Відповідно до діючих нормативних документів |
| 25 | Перелік будинків та споруд , що проектуються у складі комплексу | Відсутні |
| 26 | Вимоги щодо доступності об’єкта будівництва для маломобільних груп населення | Відповідно до діючих нормативних документів врахувати потреби маломобільних груп населення: Текстову інформацію на кнопках ліфтової панелі (цифри, умовні позначення) виконати збільшеним, чітким випуклим шрифтом, в контрастному співвідношенні. Окремо, біля кнопок, передбачити тактильне дублювання інформації шрифтом Брайля. Передбачити візуальну та звукову інформативну сигналізацію біля кожних дверей ліфта. В ліфту передбачити наявність голосового інформатора та звукового сигналізатора. |
| 27 | Вимоги до проекту | - Склад робочого проекту на капітальний ремонт ліфта у відповідності з ДБН А.2.2-3:2014 зі змінами. В складі робочого проекту обов’язково повинні бути надані: - Розрахунок класу наслідків об’єкту будівництва згідно ДСТУ 8855:2019. - Розділ ПОБ (проект організації будівництва) розробленний в скороченому варіанті мінімально необхідному за ДБН А.3.1-5:2016, в обсязі, якій визначає Проєктувальник. 2. Проектна документація підлягає експертизі за всіма напрямами, класу наслідків (відповідальності) - СС2 в експертній організації у відповідності положень ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р. № 3038-VI». Відомості щодо наявності захисних споруд цивільного захисту (сховища) на території об'єкта будівництва (технічний паспорт) або акту оцінки найпростішого укриття. 3. Кошторисну документація скласти згідно чинних нормативно-правових актів, відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва» та «Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», Постанови КМУ від 19.11.2025 р. №1512 та ВИХІДНИХ ДАНИХ для складання інвесторської кошторисної документації: - 1,3 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в будинках, будівлях і спорудах, що експлуатуються, за наявності в приміщенні меблів, устаткування та інших предметів (Таблиця Б1 Вказівки щодо застосування РЕКН на ремонтно-будівельні роботи КНУ) - 1,2 - Виконання монтажних робіт на діючих підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках) за наявності в зоні проведення робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів тощо), або предметів, що захаращують приміщення (лабораторне устаткування, меблі тощо) (Таблиця Б1 Вказівки щодо застосування РЕКН на монтаж устаткування КНУ) - поточні ціни на матеріальні ресурси, устаткування приймаються за середньою ціною на підставі результатів проведеного замовником аналізу цін (Постанова КМУ від 19.11.2025 №1512) - розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8 не має бути нижчим мінімальних гарантій заробітної плати працівників для відповідного розряду складності робіт, передбачених Галузевою угодою між Міністерством розвитку громад та територій та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на поточний рік; - дальність перевезення сміття – 30 км; - врахувати Кошти на здійснення технічного нагляду – 1,5%; - врахувати Кошти на надання послуг інженера – консультанта – 3%; - врахувати Кошти на проектно-вишукувальних робіт - за кошторисом, відповідно до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво; - врахувати Кошти на здійснення експертизи проектної документації - за рахунками експертної організації відповідно до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво; - врахувати Кошти на здійснення авторського нагляду – за кошторисом проектної організації; - врахувати Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва; - врахувати Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами; - врахувати вартість послуг з утилізації будівельного сміття - врахувати вартість послуг з утилізації демонтованого обладнання |
| 28 | Особливі вимоги | Межа проектування – існуючі приміщення, в яких розташовуються елементи ліфтового устаткування. Проектом передбачити повну заміну ліфтового устаткування. Допускається при збільшенні вантажопідйомності передбачити заходи щодо безпечної експлуатації існуючих будівельних конструкцій. Враховуючи те, що кошти на капітальний ремонт виділено тільки на заміну ліфтів, заходи щодо покращення протипожежного стану споруд будівлі передбачається здійснити на наступних стадіях проектування, при фінансуванні реконструкції самої будівлі, а саме: 1. Влаштування протипожежних тамбур-шлюзів 1го типу з підпором повітря під час пожежі не менше 20 Па. |

__________________

«__»  ____________20__ р.

* У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».