# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету у 2026 році

Послуги з ремонту та технічного обслуговування вентиляційної системи і кондиціювання код ДК 021:2015 – 50710000-5 послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

Кожен учасник може ознайомитись з об’єктом обслуговування та технічною документацією на обладнання (щодня з 08 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв., крім суботи та неділі), попередньо надавши письмовий запит на електронну пошту: office@ohmatdyt.com.ua. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. Контактна особа – Смиченко Олег Петрович (098-103-80-64)

1.Місце надання послуг/ Кількість робітників/ Графік чергування

| № зп | Адреса Об’єкту | Кількість робітників | Графік чергування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локація 1: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1; вул. В. Чорновола, 28/1-Р; вул. Шолуденко, 4; вул. Шолуденко, 10 | Не менше 4 робітників під керівництвом 1 інженерно-технічного працівника, в т.ч. 1 робітник - цілодобово | Цілодобово в робочі, вихідні та святкові дні |
| 2 | Локація 2: м. Київ вул. Стрітенська 7/9 |  |  |

2. Перелік обладнання

2.1. Перелік обладнання за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська 7/9

| № | Найменування системи | шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вентиляційна установка REMAK П1 | 1 |
| 2 | Вентиляційна установка REMAK П2 | 1 |
| 3 | Вентиляційна установка REMAK П3 | 1 |
| 4 | Вентиляційна установка REMAK П4 | 1 |
| 5 | Вентиляційна установка REMAK П5 | 1 |
| 6 | Вентиляційна установка REMAK П6 | 1 |
| 7 | Вентиляційна установка REMAK П7 | 1 |
| 8 | Вентиляційна установка REMAK П8 | 1 |
| 9 | Вентиляційна установка REMAK П9 | 1 |
| 10 | Вентиляційна установка REMAK П10 | 1 |
| 11 | Вентиляційна установка ПВУ-1 (МРТ) | 1 |
| 12 | Вентиляційна установка ПВУ-2 (МРТ) | 1 |
| 13 | Вентиляційна установка ПВУ VENTS (Відділення реабілітації) | 1 |
| 14 | Витяжний вентилятор | 64 |
| 15 | Осушувач Calorex DH110 | 1 |
| 16 | Осушувач Calorex DH55 | 1 |
| 17 | Теплова завіса | 1 |
| 18 | Кондиціонери побутові 07-18 | 49 |
| 19 | Тепловий насос (Відділення реабілітації) | 1 |

2.2. Перелік обладнання за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 28/1-Р

| № | Найменування обладнання | шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чилер (на базі компресорів BITZER CSVH37-240Y-40A – 3шт) * | 2 |
| 2 | Прецизійний кондиціонер EMERSON PX021HA137030111D0P0PXEEE055247055218 | 3 |
| 3 | Фанкойли NEOCLIMA моделей FCN300 – FCN900 | 296 |
| 4 | Зовнішній блок системи VRV- HITACHI | 3 |
| 5 | Внутрішній блок системи VRV- HITACHI | 30 |
| 6 | Компресорно-конденсаторний блок ASYS COU-150CZR1-A | 2 |

*- за необхідності, до початку обслуговування додатково провести ремонтні роботи

2.3. Вентиляція - м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 28/1-Р

| ## № | Найменування системи | Блок | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загально-обмінна вентиляція |  |  |
| 1 | Вентиляційна система П1 | А |  |
| 2 | Вентиляційна система П2 | А |  |
| 3 | Вентиляційна система П3 | А |  |
| 4 | Вентиляційна система П4 | А |  |
| 5 | Вентиляційна система П5 | А |  |
| 6 | Вентиляційна система П9 | А |  |
| 7 | Вентиляційна система П10 | А |  |
| 8 | Вентиляційна система П11 | А |  |
| 9 | Вентиляційна система П12 | А |  |
| 10 | Вентиляційна система П21 | А |  |
| 11 | Вентиляційна система П ЛГ/ П1 ЛГ | А |  |
| 12 | Вентиляційна система П ЛГ1/ П1 ЛГ1 | А |  |
| 13 | Вентиляційна система В1-В1а | А |  |
| 14 | Вентиляційна система В2 | А |  |
| 15 | Вентиляційна система В3 | А |  |
| 16 | Вентиляційна система В5 | А |  |
| 17 | Вентиляційна система В6 | А |  |
| 18 | Вентиляційна система В7 | А |  |
| 19 | Вентиляційна система В8 | А |  |
| 20 | Вентиляційна система В9, В9-1 | А |  |
| 21 | Вентиляційна система В11 | А |  |
| 22 | Вентиляційна система В12 | А |  |
| 23 | Вентиляційна система В13 | А |  |
| 24 | Вентиляційна система В15 | А |  |
| 25 | Вентиляційна система В17 | А |  |
| 26 | Вентиляційна система В19 | А |  |
| 27 | Вентиляційна система В20 | А |  |
| 28 | Вентиляційна система В21 | А |  |
| 29 | Вентиляційна система В22 | А |  |
| 30 | Вентиляційна система В23 | А |  |
| 31 | Вентиляційна система В24 | А |  |
| 32 | Вентиляційна система В26 | А |  |
| 33 | Вентиляційна система В27 | А |  |
| 34 | Вентиляційна система В28 | А |  |
| 35 | Вентиляційна система В29 | А |  |
| 36 | Вентиляційна система В31 | А |  |
| 37 | Вентиляційна система В34-34.1 | А |  |
| 38 | Вентиляційна система В35 | А |  |
| 39 | Вентиляційна система В36 | А |  |
| 40 | Вентиляційна система В37 | А |  |
| 41 | Вентиляційна система В39 | А |  |
| 42 | Вентиляційна система В41 | А |  |
| 43 | Вентиляційна система В43 | А |  |
| 44 | Вентиляційна система В45 | А |  |
| 45 | Вентиляційна система В47 | А |  |
| 46 | Вентиляційна система В49 | А |  |
| 47 | Вентиляційна система В51 | А |  |
| 48 | Вентиляційна система В53 | А |  |
| 49 | Вентиляційна система В55 | А |  |
| 50 | Вентиляційна система В56 | А |  |
| 51 | Вентиляційна система В57 | А |  |
| 52 | Вентиляційна система В58 | А |  |
| 53 | Вентиляційна система В59 | А |  |
| 54 | Вентиляційна система В60 | А |  |
| 55 | Вентиляційна система В61 | А |  |
| 56 | Вентиляційна система В62 | А |  |
| 57 | Вентиляційна система В63 | А |  |
| 58 | Вентиляційна система В64 | А |  |
| 59 | Вентиляційна система В65 | А |  |
| 60 | Вентиляційна система В66 | А |  |
| 61 | Вентиляційна система В67 | А |  |
| 62 | Вентиляційна система В68 | А |  |
| 63 | Вентиляційна система В70 | А |  |
| 64 | Вентиляційна система В71 | А |  |
| 65 | Вентиляційна система В72 | А |  |
| 66 | Вентиляційна система В73 | А |  |
| 67 | Вентиляційна система В1ЛГ | А |  |
| 68 | Вентиляційна система П22/21 | Б |  |
| 69 | Вентиляційна система В2 | Б |  |
| 70 | Вентиляційна система В3 | Б |  |
| 71 | Вентиляційна система В5 | Б |  |
| 72 | Вентиляційна система В6 | Б |  |
| 73 | Вентиляційна система В7 | Б |  |
| 74 | Вентиляційна система В8 | Б |  |
| 75 | Вентиляційна система В9 | Б |  |
| 76 | Вентиляційна система В10 | Б |  |
| 77 | Вентиляційна система В13 | Б |  |
| 78 | Вентиляційна система В14 | Б |  |
| 79 | Вентиляційна система В16 | Б |  |
| 80 | Вентиляційна система В17 | Б |  |
| 81 | Вентиляційна система В19 | Б |  |
| 82 | Вентиляційна система В20 | Б |  |
| 83 | Вентиляційна система В21 | Б |  |
| 84 | Вентиляційна система В22 | Б |  |
| 85 | Вентиляційна система В23-23А | Б |  |
| 86 | Вентиляційна система В24 | Б |  |
| 87 | Вентиляційна система В31 | Б |  |
| 88 | Вентиляційна система В33 | Б |  |
| 89 | Вентиляційна система В35 | Б |  |
| 90 | Вентиляційна система В36 | Б |  |
| 91 | Вентиляційна система В37 | Б |  |
| 92 | Вентиляційна система В38 | Б |  |
| 93 | Вентиляційна система В40 | Б |  |
| 94 | Вентиляційна система В41 | Б |  |
| 95 | Вентиляційна система В42 | Б |  |
| 96 | Вентиляційна система В43 | Б |  |
| 97 | Вентиляційна система В44 | Б |  |
| 98 | Вентиляційна система В46 | Б |  |
| 99 | Вентиляційна система В47 | Б |  |
| 100 | Вентиляційна система В48 | Б |  |
| 101 | Вентиляційна система В49 | Б |  |
| 102 | Вентиляційна система В50 | Б |  |
| 103 | Вентиляційна система В51 | Б |  |
| 104 | Вентиляційна система В52 | Б |  |
| 105 | Вентиляційна система В53 | Б |  |
| 106 | Вентиляційна система В54 | Б |  |
| 107 | Вентиляційна система В57 | Б |  |
| 108 | Вентиляційна система В58 | Б |  |
| 109 | Вентиляційна система В59 | Б |  |
| 110 | Вентиляційна система В60 | Б |  |
| 111 | Вентиляційна система В75 | Б |  |
| 112 | Вентиляційна система В76 | Б |  |
| 113 | Вентиляційна система В77 | Б |  |
| 114 | Вентиляційна система В79 | Б |  |
| 115 | Вентиляційна система В80 | Б |  |
| 116 | Вентиляційна система В81 | Б |  |
| 117 | Вентиляційна система МВ1, МВ1а | Б |  |
| 118 | Вентиляційна система МВ3 | Б |  |
| 119 | Вентиляційна система МВ4 | Б |  |
| 120 | Вентиляційна система МВ5 | Б |  |
| 121 | Вентиляційна система МВ6 | Б |  |
| 122 | Вентиляційна система МВ7 | Б |  |
| 123 | Вентиляційна система МВ8 | Б |  |
| 124 | Вентиляційна система МВ9 | Б |  |
| 125 | Вентиляційна система МВ10 | Б |  |
| 126 | Вентиляційна система МВ11 | Б |  |
| 127 | Вентиляційна система МВ12 | Б |  |
| 128 | Вентиляційна система МВ13 | Б |  |
| 129 | Вентиляційна система МВ14 | Б |  |
| 130 | Вентиляційна система МВ15 | Б |  |
| 131 | Вентиляційна система МВ16 | Б |  |
| 132 | Вентиляційна система МВ17 | Б |  |
| 133 | Вентиляційна система МВ18 | Б |  |
| 134 | Вентиляційна система П1 | Б |  |
| 135 | Вентиляційна система П2 | Б |  |
| 136 | Вентиляційна система П3, П3а | Б |  |
| 137 | Вентиляційна система П4, П4а | Б |  |
| 138 | Вентиляційна система П5, П5а | Б |  |
| 139 | Вентиляційна система П6 | Б |  |
| 140 | Вентиляційна система П10 | Б |  |
| 141 | Вентиляційна система П11 | Б |  |
| 142 | Вентиляційна система П13 | Б |  |
| 143 | Вентиляційна система П20 | Б |  |
| 144 | Вентиляційна система П21 | Б |  |
| 145 | Вентиляційна система П1 | В |  |
| 146 | Вентиляційна система П2 | В |  |
| 147 | Вентиляційна система П3 | В |  |
| 148 | Вентиляційна система П4 | В |  |
| 149 | Вентиляційна система П5 | В |  |
| 150 | Вентиляційна система П6 | В |  |
| 151 | Вентиляційна система П7 | В |  |
| 152 | Вентиляційна система П8 | В |  |
| 153 | Вентиляційна система В1 | В |  |
| 154 | Вентиляційна система В2 | В |  |
| 155 | Вентиляційна система В3 | В |  |
| 156 | Вентиляційна система В4 | В |  |
| 157 | Вентиляційна система В5 | В |  |
| 158 | Вентиляційна система В6 | В |  |
| 159 | Вентиляційна система В7 | В |  |
| 160 | Вентиляційна система В8 | В |  |
| 161 | Вентиляційна система В9 | В |  |
| 162 | Вентиляційна система В10 | В |  |
| 163 | Вентиляційна система В11 | В |  |
| 164 | Вентиляційна система В12 | В |  |
| 165 | Вентиляційна система В13 | В |  |
| 166 | Вентиляційна система В14 | В |  |
| 167 | Вентиляційна система В15 | В |  |
| 168 | Вентиляційна система В16 | В |  |
| 169 | Вентиляційна система В17 | В |  |
| 170 | Вентиляційна система В17а | В |  |
| 171 | Вентиляційна система В18 | В |  |
| 172 | Вентиляційна система В19 | В |  |
| 173 | Вентиляційна система В20 | В |  |
| 174 | Вентиляційна система В21 | В |  |
| 175 | Вентиляційна система В22 | В |  |
| 176 | Вентиляційна система В23 | В |  |
| 177 | Вентиляційна система В24 | В |  |
| 178 | Вентиляційна система В25 | В |  |
| 179 | Вентиляційна система В26 | В |  |
| 180 | Вентиляційна система В27 | В |  |
| 181 | Вентиляційна система В28 | В |  |
| 182 | Вентиляційна система В29 | В |  |
| 183 | Вентиляційна система В30 | В |  |
| 184 | Вентиляційна система В31 | В |  |
| 185 | Вентиляційна система В32 | В |  |
| 186 | Вентиляційна система В33 | В |  |
| 187 | Вентиляційна система В34 | В |  |
| 188 | Вентиляційна система В35 | В |  |
| 189 | Вентиляційна система В36 | В |  |
| 190 | Вентиляційна система В37 | В |  |
| 191 | Вентиляційна система В38 | В |  |
| 192 | Вентиляційна система В39 | В |  |
| 193 | Вентиляційна система В40 | В |  |
| 194 | Вентиляційна система В41 | В |  |
| 195 | Вентиляційна система В42 | В |  |
| 196 | Вентиляційна система В43 | В |  |
| 197 | Вентиляційна система В44 | В |  |
| 198 | Вентиляційна система В45 | В |  |
| 199 | Вентиляційна система В46 | В |  |
| 200 | Вентиляційна система В47 | В |  |
| 201 | Вентиляційна система В48 | В |  |
| 202 | Вентиляційна система В49 | В |  |
| 203 | Вентиляційна система В50 | В |  |
| 204 | Вентиляційна система В51 | В |  |
| 205 | Вентиляційна система В52 | В |  |
| 206 | Вентиляційна система В53 | В |  |
| 207 | Вентиляційна система В54 | В |  |
| 208 | Вентиляційна система В55 | В |  |
| 209 | Вентиляційна система В56 | В |  |
| 210 | Вентиляційна система В57 | В |  |
| 211 | Вентиляційна система В58 | В |  |
| 212 | Вентиляційна система В59 | В |  |
| 213 | Вентиляційна система В60 | В |  |
| 214 | Вентиляційна система В61 | В |  |
| 215 | Вентиляційна система В62 | В |  |
| 216 | Вентиляційна система В63 | В |  |
| 217 | Вентиляційна система В64 | В |  |
| 218 | Вентиляційна система В65 | В |  |
| 219 | Вентиляційна система В66 | В |  |
| 220 | Вентиляційна система В67 | В |  |
| 221 | Вентиляційна система В68 | В |  |
| 222 | Вентиляційна система В69 | В |  |
| 223 | Вентиляційна система В70 | В |  |
| 224 | Вентиляційна система В71 | В |  |
| 225 | Вентиляційна система В72 | В |  |
| 226 | Вентиляційна система В73 | В |  |
| 227 | Вентиляційна система В74 | В |  |
| 228 | Вентиляційна система В75 | В |  |
| 229 | Вентиляційна система В76 | В |  |
| 230 | Вентиляційна система ТВ1 | В |  |
| 231 | Вентиляційна система ТВ2 | В |  |
| 232 | Вентиляційна система ТВ3 | В |  |
| 233 | Вентиляційна система ТВ4 | В |  |
| 234 | Вентиляційна система ТВ5 | В |  |
| 235 | Вентиляційна система П4 | Г |  |
| 236 | Вентиляційна система B1Г | Г |  |
| 237 | Вентиляційна система B2Г | Г |  |
| 238 | Вентиляційна система B4Г | Г |  |
| 239 | Вентиляційна система B5Г | Г |  |
| 240 | Вентиляційна система B6Г | Г |  |
| 241 | Вентиляційна система B7Г | Г |  |
| 242 | Вентиляційна система B21Г | Г |  |
| 243 | Вентиляційна система B22Г | Г |  |
| 244 | Вентиляційна система В18Г | Г |  |
| 245 | Вентиляційна система B23Г | Г |  |
| 246 | Вентиляційна система П1 П/ П1.1 П |  |  |
| 247 | Вентиляційна система B1П/ В1.1П |  |  |
| 248 | Вентиляційна система В9С | С |  |
| 249 | Вентиляційна система В10С | С |  |
| 250 | Вентиляційна система В14С | С |  |
| 251 | Вентиляційна система В15С | С |  |
| 252 | Вентиляційна система В5С | С |  |
| 253 | Вентиляційна система П14, П14а | Д |  |
| 254 | Вентиляційна система П15 | Д |  |
| 255 | Вентиляційна система П16 | Д |  |
| 256 | Вентиляційна система П17 | Д |  |
| 257 | Вентиляційна система П18 | Д |  |
| 258 | Вентиляційна система П19 | Д |  |
|  | Вентиляція чистих приміщень |  |  |
| 259 | Вентиляційна система А.П2.КЧП | А |  |
| 260 | Вентиляційна система А.В2.КЧП | А |  |
| 261 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-231 | А |  |
| 262 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-232 | А |  |
| 263 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-234 | А |  |
| 264 | Вентиляційна система А.П3.КЧП | А |  |
| 265 | Вентиляційна система А.В3.КЧП | А |  |
| 266 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-312 | А |  |
| 267 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-313 | А |  |
| 268 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-331 | А |  |
| 269 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-332 | А |  |
| 270 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-334 | А |  |
| 271 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-337 | А |  |
| 272 | Вентиляційна система А.П4.КЧП | А |  |
| 273 | Вентиляційна система А.В4.КЧП | А |  |
| 274 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-434 | А |  |
| 275 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-634 | А |  |
| 276 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-734 | А |  |
| 277 | Вентиляційна система А.П5.КЧП | А |  |
| 278 | Вентиляційна система А.В5.КЧП | А |  |
| 279 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-225 | А |  |
| 280 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-425 | А |  |
| 281 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-525 | А |  |
| 282 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-548 | А |  |
| 283 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-625 | А |  |
| 284 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-725 | А |  |
| 285 | Вентиляційна система А.П6.КЧП | А |  |
| 286 | Вентиляційна система А.В6.КЧП | А |  |
| 287 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-834 | А |  |
| 288 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-825 | А |  |
| 289 | Вентиляційна система Б.П1.КЧП | Б |  |
| 290 | Вентиляційна система Б.В1.КЧП | Б |  |
| 291 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-325 | Б |  |
| 292 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-425 | Б |  |
| 293 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-525 | Б |  |
| 294 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-625 | Б |  |
| 295 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-825 | Б |  |
| 296 | Вентиляційна система Б.П2.КЧП | Б |  |
| 297 | Вентиляційна система Б.В2.КЧП | Б |  |
| 298 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-434 | Б |  |
| 299 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-534 | Б |  |
| 300 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-634 | Б |  |
| 301 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-834 | Б |  |
| 302 | Вентиляційна система Б.П3.КЧП | Б |  |
| 303 | Вентиляційна система Б.В3.КЧП | Б |  |
| 304 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-702 | Б |  |
| 305 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-704 | Б |  |
| 306 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-705 | Б |  |
| 307 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-708 | Б |  |
| 308 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-709 | Б |  |
| 309 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-710 | Б |  |
| 310 | Вентиляційна система Б.П4.КЧП | Б |  |
| 311 | Вентиляційна система Б.В4.КЧП | Б |  |
| 312 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-308 | Б |  |
| 313 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-310 | Б |  |
| 314 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-314 | Б |  |
| 315 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-306 | Б |  |
| 316 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-312 | Б |  |
| 317 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-318 | Б |  |
| 318 | Вентиляційна система Б.В8.КЧП | Б |  |
| 319 | Вентиляційна система Б.П8.КЧП | Б |  |
| 320 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-255 | Б |  |
| 321 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-212 | Б |  |
| 322 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-214 | Б |  |
| 323 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-216 | Б |  |
| 324 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-210 | Б |  |
| 325 | Вентиляційна система Б.В10.КЧП | Б |  |
| 326 | Вентиляційна система Б.П10.КЧП | Б |  |
| 327 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-237 | Б |  |
| 328 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-238 | Б |  |
| 329 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-228 | Б |  |
| 330 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-230 | Б |  |
| 331 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-206 | Б |  |
| 332 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-207 | Б |  |
| 333 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-233 | Б |  |
| 334 | Вентиляційна система-рециркулятор Б.ЛЦ-239 | Б |  |
| 335 | Вентиляційна система КЧП П1 | В |  |
| 336 | Вентиляційна система КЧП В1 | В |  |
| 337 | Вентиляційна система КЧП П2 | В |  |
| 338 | Вентиляційна система КЧП В2 | В |  |
| 339 | Вентиляційна система КЧП П4 | В |  |
| 340 | Вентиляційна система КЧП В4 | В |  |
| 341 | Вентиляційна система КЧП П5 | В |  |
| 342 | Вентиляційна система КЧП В5 | В |  |
| 343 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-262 | В |  |
| 344 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-265 | В |  |
| 345 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-268 | В |  |
| 346 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-271 | В |  |
| 347 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-274 | В |  |
| 348 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-277 | В |  |
| 349 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-280 | В |  |
| 350 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-283 | В |  |
| 351 | Вентиляційна система КЧП П6 | В |  |
| 352 | Вентиляційна система КЧП В6 | В |  |
| 353 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-220 | В |  |
| 354 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-223 | В |  |
| 355 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-226 | В |  |
| 356 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-229 | В |  |
| 357 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-232 | В |  |
| 358 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-235 | В |  |
| 359 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-238 | В |  |
| 360 | Вентиляційна система КЧП П8 | В |  |
| 361 | Вентиляційна система КЧП В8 | В |  |
| 362 | Вентиляційна система КЧП П9 | В |  |
| 363 | Вентиляційна система КЧП В9 | В |  |
| 364 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-354 | В |  |
| 365 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-359 | В |  |
| 366 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-362 | В |  |
| 367 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-365 | В |  |
| 368 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-368 | В |  |
| 369 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-371 | В |  |
| 370 | Вентиляційна система КЧП П10 | В |  |
| 371 | Вентиляційна система КЧП В10 | В |  |
| 372 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-323 | В |  |
| 373 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-326 | В |  |
| 374 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-329 | В |  |
| 375 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-332 | В |  |
| 376 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-335 | В |  |
| 377 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-338 | В |  |
| 378 | Вентиляційна система КЧП П11 | В |  |
| 379 | Вентиляційна система КЧП В11 | В |  |
| 380 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-379-1 | В |  |
| 381 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-379-2 | В |  |
| 382 | Вентиляційна система КЧП П14 | В |  |
| 383 | Вентиляційна система КЧП В14 | В |  |
| 384 | Вентиляційна система КЧП П15 | В |  |
| 385 | Вентиляційна система КЧП В15 | В |  |
| 386 | Вентиляційна система КЧП П17 | В |  |
| 387 | Вентиляційна система КЧП В17 | В |  |
| 388 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-423 | В |  |
| 389 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-426 | В |  |
| 390 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-439 | В |  |
| 391 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-442 | В |  |
| 392 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-445 | В |  |
| 393 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-448 | В |  |
| 394 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-451 | В |  |
| 395 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-454 | В |  |
| 396 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-457 | В |  |
| 397 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-460 | В |  |
| 398 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-463 | В |  |
| 399 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-466 | В |  |
| 400 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-469 | В |  |
| 401 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-472 | В |  |
| 402 | Вентиляційна система КЧП П18 | В |  |
| 403 | Вентиляційна система КЧП В18 | В |  |
| 404 | Вентиляційна система КЧП П19 | В |  |
| 405 | Вентиляційна система КЧП В19 | В |  |
| 406 | Вентиляційна система КЧП П22 | В |  |
| 407 | Вентиляційна система КЧП В22 | В |  |
| 408 | Вентиляційна система КЧП П23 | В |  |
| 409 | Вентиляційна система КЧП В23 | В |  |
| 410 | Вентиляційна система КЧП П24 | В |  |
| 411 | Вентиляційна система КЧП В24 | В |  |
| 412 | Вентиляційна система КЧП П25 | В |  |
| 413 | Вентиляційна система КЧП В25 | В |  |
| 414 | Вентиляційна система КЧП П26 | В |  |
| 415 | Вентиляційна система КЧП В26 | В |  |
| 416 | Вентиляційна система КЧП П27 | В |  |
| 417 | Вентиляційна система КЧП В27 | В |  |
| 418 | Вентиляційна система А.П1.КЧП | А |  |
| 419 | Вентиляційна система А.В1.КЧП | А |  |
| 420 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-016 | А |  |
| 421 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-017 | А |  |
| 422 | Вентиляційна система-рециркулятор А.ЛЦ-018 | А |  |
| 423 | Вентиляційна система Г.П3.КЧП | Г |  |
| 424 | Вентиляційна система Г.В3.КЧП | Г |  |
| 425 | Вентиляційна система-рециркулятор Г.ЛЦ-004 | Г |  |
| 426 | Вентиляційна система-рециркулятор Г.ЛЦ-007 | Г |  |
| 427 | Вентиляційна система-рециркулятор Г.ЛЦ-014 | Г |  |
| 428 | Вентиляційна система Г.П2.КЧП | Г |  |
| 429 | Вентиляційна система Г.В2.1.КЧП | Г |  |
| 430 | Вентиляційна система Г.В2.2.КЧП | Г |  |
| 431 | Вентиляційна система-рециркулятор Г.ЛЦ-(-105) | Г |  |
| 432 | Вентиляційна система-рециркулятор Г.ЛЦ-(-107) | Г |  |
| 433 | Вентиляційна система КЧП П29 | В |  |
| 434 | Вентиляційна система КЧП В29 | В |  |
| 435 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-730 | В |  |
| 436 | Вентиляційна система КЧП П30 | В |  |
| 437 | Вентиляційна система КЧП В30 | В |  |
| 438 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-735 | В |  |
| 439 | Вентиляційна система КЧП П31 | В |  |
| 440 | Вентиляційна система КЧП В31 | В |  |
| 441 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-737 | В |  |
| 442 | Вентиляційна система КЧП П32 | В |  |
| 443 | Вентиляційна система КЧП В32 | В |  |
| 444 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-741 | В |  |
| 445 | Вентиляційна система КЧП П33 | В |  |
| 446 | Вентиляційна система КЧП В33 | В |  |
| 447 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-744 | В |  |
| 448 | Вентиляційна система КЧП П34 | В |  |
| 449 | Вентиляційна система КЧП В34 | В |  |
| 450 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-748 | В |  |
| 451 | Вентиляційна система КЧП П35 | В |  |
| 452 | Вентиляційна система КЧП В35 | В |  |
| 453 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-751 | В |  |
| 454 | Вентиляційна система КЧП П36 | В |  |
| 455 | Вентиляційна система КЧП В36 | В |  |
| 456 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-728 | В |  |
| 457 | Вентиляційна система КЧП П37 | В |  |
| 458 | Вентиляційна система КЧП В37 | В |  |
| 459 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-752-1 | В |  |
| 460 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-752-2 | В |  |
| 461 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-752-3 | В |  |
| 462 | Вентиляційна система КЧП П38 | В |  |
| 463 | Вентиляційна система КЧП В38 | В |  |
| 464 | Вентиляційна система КЧП П39 | В |  |
| 465 | Вентиляційна система КЧП П40 | В |  |
| 466 | Вентиляційна система КЧП В40 | В |  |
| 467 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-725 | В |  |
| 468 | Вентиляційна система КЧП П41 | В |  |
| 469 | Вентиляційна система КЧП В41 | В |  |
| 470 | Вентиляційна система КЧП П42 | В |  |
| 471 | Вентиляційна система КЧП В42 | В |  |
| 472 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-853 | В |  |
| 473 | Вентиляційна система КЧП П43 | В |  |
| 474 | Вентиляційна система КЧП В43 | В |  |
| 475 | Вентиляційна система-рециркулятор КЧП В.ЛЦ-850 | В |  |
| 476 | Вентиляційна система КЧП П44 | В |  |
| 477 | Вентиляційна система КЧП В44 | В |  |
| 478 | Вентиляційна система КЧП П45 | В |  |
| 479 | Вентиляційна система КЧП В45 | В |  |

2.4. Перелік вентиляційного обладнання за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1,  вул. Шолуденко,10

| № п/п | Місцезнаходження | Місцерозташування | Назва |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус №11 вул. В. Чорновола, 28/1 | ЦСВ | ПВУ Frapol 400 |
|  |  |  | ПВУ Frapol 550 |
|  |  |  | НЕРА- Вох |
|  |  |  | Mitsubishi Electric Zubadan |
|  |  | Прим. компресорної | Канальний вентилятор 700х400 |
|  |  |  | Канальний вентилятор 315 мм |
| 2 | Корпус №14 Неврологія вул.Шолуденко, 10 |  | AL-KO AT4 |
|  |  |  | Чиллер з конденсатором |
|  |  |  | НЕРА- Вох |
|  |  |  | ПВУ Frapol AF15 |
| 3 | Корпус №16 Лабораторія вул. В. Чорновола, 28/1 | Кабінети | НЕРА- Вох |
|  |  | Дах | Вентиляційна установка |
| 4 | Корпус №15 Харчоблок вул. В. Чорновола, 28/1 | Технічний поверх | припливно-витяжна установка |
| 5 | Корпус №11А вул. В. Чорновола, 28/1 | 1 поверх | ПВ1, ПВ2,ПВ5 - Salda Smarty 2X P 1.1 ПВ3, ПВ4 - OXYGEN Easy 150c ПВ6 - Salda Smarty 4X P F2 1.1 ПВ7-ПВ9 –Awenta HRV125 В1-В3 - Awenta Silent KWS100 В4 - Awenta Silent KWS125 |

2.5. Кондиціонери

| № п/п | Місцезнаходження | Назва | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус №1 «Лікувально-діагностичний комплекс» вул. В. Чорновола, 28/1-Р | Daikin 7-9 | 3 |
|  |  | Neoclima 7-9 | 2 |
|  |  | Gree 7-9 | 12 |
| 2 | Корпус №11а вул. В. Чорновола, 28/1 | Mitsubishi 7-9 | 1 |
|  |  | Gree 7-9 | 1 |
|  |  | C&H 7-9 | 7 |
|  |  | LG 7-9 | 1 |
|  |  | Samsung 7-9 | 5 |
|  |  | Haier 7-9 | 3 |
|  |  | Idea 7-9 | 1 |
|  |  | Lessar 7-9 | 1 |
|  |  | Daewoo 7-9 | 2 |
|  |  | Ergo 7-9 | 3 |
|  |  | Hoapp 7-9 | 3 |
|  |  | Зовнішній блок мульті - спліт системи кондиціонування Mitsubishi Heavy SCM 71ZS-W, інверторного типу, Qх=7,1 кВт, Qт=8,4 кВт | 1 |
|  |  | Внутрішній блок канального типу Mitsubishi Heavy SRR 60 ZS-W Qх=6,0кBт, Qт=6,8кBт | 1 |
|  |  | Внутрішній блок настінного типу Mitsubishi Heavy SKM 20 ZSP-W Qх=2,0кBт, Qт=3,0кBт | 1 |
|  |  | Зовнішній блок мульті - спліт системи кондиціонування Mitsubishi Heavy SCM 71ZS-W, інверторного типу, Qх=7,1 кВт, Qт=8,4 кВт | 1 |
|  |  | Внутрішній блок канального типу Mitsubishi Heavy SRR 50 ZS-W Qх=5,0кBт, Qт=5,8кBт | 1 |
|  |  | Внутрішній блок настінного типу Mitsubishi Heavy SKM 25 ZSP-W Qх=2,5кBт, Qт=3,4кBт | 1 |
|  |  | Зовнішній блок мульті - спліт системи кондиціонування Mitsubishi Heavy SCM 40 ZS-W, інверторного типу, Qх=4,0 кВт, Qт=4,5 кВт | 1 |
|  |  | Внутрішній блок канального типу Mitsubishi Heavy SRR 25 ZS-W Qх=2,5кBт, Qт=3,4кBт | 2 |
|  |  | Зовнішній блок мульті - спліт системи кондиціонування Mitsubishi Heavy SCM 71ZS-W, інверторного типу, Qх=7,1 кВт, Qт=8,4 кВт | 1 |
|  |  | Внутрішній блок настінного типу Mitsubishi Heavy SKM 25 ZSP-W Qх=2,5кBт, Qт=3,4кBт | 1 |
|  |  | Внутрішній блок канального типу Mitsubishi Heavy SRR 25 ZS-W Qх=2,5кBт, Qт=3,4кBт | 2 |
|  |  | Зовнішній блок мульті - спліт системи кондиціонування Mitsubishi Heavy SCM 40 ZS-W, інверторного типу, Qх=4,0 кВт, Qт=4,5 кВт | 4 |
|  |  | Внутрішній блок настінного типу Mitsubishi Heavy SKM 20 ZSP-W Qх=2,0кBт, Qт=3,0кBт | 5 |
|  |  | Внутрішніи блок настінного типу Mitsubishi Heavy SRK 25 ZSP W Qх=2,5кBт, Qт=2,8кBт | 3 |
|  |  | Зовнішній блок спліт системи кондиціонування Mitsubishi Heavy SRC 25 ZSP W, інверторного типу, Qх=2,5 кВт, Qт=2,8 кВт | 1 |
|  |  | Внутрішній блок настінного типу Mitsubishi Heavy SRK25ZSPW Qх=2,5кBт, Qт=2,8кBт | 1 |
|  |  | Зовнішній блок спліт системи кондиціонування Mitsubishi Heavy SRC 35 ZSP W, інверторного типу, Qх=3,2 кВт, Qт=3,6 кВт | 1 |
|  |  | Внутрішній блок настінного типу Mitsubishi Heavy 3SRK 25 ZSP W Qх=3,2кBт, Qт=3,6кBт | 1 |
| 3 | Корпус № 13 вул.Шолуденко, 4 | Gree 7-9 | 7 |
|  |  | C&H 7-9 | 8 |
|  |  | Electrolux 7-9 | 1 |
|  |  | Smart air 7-9 | 1 |
|  |  | Dekker 7-9 | 1 |
|  |  | Ballu 7-9 | 1 |
|  |  | TCL 7-9 | 6 |
|  |  | Кондиціонери 9-12 | 23 |
| 4 | Корпус №14 вул.Шолуденко, 10 | Mitsubishi (2 всеред.) 7-9 | 1 |
|  |  | Mitsubishi (3 всеред.) 7-9 | 2 |
|  |  | LG 7-9 | 8 |
|  |  | Samsung 7-9 | 16 |
|  |  | Lieberg 7-9 | 1 |
|  |  | Toshiba 7-9 | 5 |
|  |  | Bosch 12 | 1 |
|  |  | Panasonic 18 | 1 |
|  |  | Idea 7-9 | 2 |
|  |  | Denki 7-9 | 2 |
|  |  | Mitsushito 7-9 | 15 |
|  |  | C&H 7-9 | 9 |
| 5 | Корпус №15 вул. В. Чорновола, 28/1 | Gree 7-9 | 3 |
|  |  | C&H 7-9 | 7 |
|  |  | LG 7-9 | 1 |
|  |  | Samsung 7-9 | 11 |
|  |  | Haier 7-9 | 1 |
|  |  | Zanussi 7-9 | 2 |
|  |  | Lieberg 7-9 | 1 |
|  |  | Midea 7-9 | 7 |
|  |  | OLMO 7-9 | 1 |
|  |  | Mitsushito 7-9 | 1 |
|  |  | York 48 | 1 |
|  |  | Electrolux 7-9 | 8 |
|  |  | Saturn 7-9 | 3 |
|  |  | Delfa 7-9 | 1 |
|  |  | Кондиціонер Fischer 60 (канальний) | 2 |
| 6 | Корпус №16 вул. В. Чорновола, 28/1 | Mitsubishi 7-9 | 2 |
|  |  | Daikin 7-9 | 1 |
|  |  | Neoclima 7-9 | 1 |
|  |  | C&H 7-9 | 37 |
|  |  | LG 7-9 | 1 |
|  |  | Samsung 7-9 | 2 |
|  |  | Haier 7-9 | 1 |
|  |  | Toshiba 7-9 | 2 |
|  |  | Bosch 7-9 | 1 |
|  |  | Arvin 7-9 | 3 |
|  |  | Tosot 7-9 | 3 |
|  |  | Hundai 7-9 | 1 |
|  |  | Electrolux 7-9 | 1 |
|  |  | TCL 7-9 | 15 |
|  |  | Alpine air 7-9 | 5 |
|  |  | Alpine air 24 | 2 |
| 7 | Гараж вул. В. Чорновола, 28/1 | Neoclima 7-9 | 1 |

Таблиця 5

2.6. Кондиціонери  (вул. В. Чорновола, 28/1-Р)

| № п/п | Назва | Місцерозташування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Блок | Відмітка | Приміщення |
| 1 | GUHN18NK3HO | Б | -3,900 | 055 |
| 2 | GUHN36NK3HO | Б | -3,900 | 015 |
| 3 | GUHN18NK3HO | Б | -7,800 | -113 |
| 4 | GUHN18NK3HO | Б | -7,800 | -127 |
| 5 | GUHN18NK3HO | Б | -7,800 | -127 |
| 6 | GUHN18NK3HO | Б | -7,800 | -127 |
| 7 | GUHN18NK3HO | Б | -7,800 | -126 |
| 8 | GUHN18NK3HO | Б | -7,800 | -128 |
| 9 | GUHN24NK3HO | Б | -7,800 | -143 |
| 10 | GUHN36NK3HO | Б | -7,800 | -141 |
| 11 | GUHN36NK3HO | Б | -7,800 | -141 |
| 12 | NS36AHe | Д | 0,000 | 104 |
| 13 | NTS18AH1e | В | +15,000 | 515 |
| 14 | NTS18AH1e | В | +15,000 | 514 |
| 15 | NTS18AH1e | В | +15,000 | 501 |
| 16 | NTS18AH1e | В | +15,000 | 510 |
| 17 | NS18EHBLw | В | 0,000 | 131 |
| 18 | NTS60AH3E/NU6AH3e | В | -3,900 | П.М.Ш.Д. |
| 19 | NTSI24AHEW/NUI24AHEW | Д | 0,000 | 111 |
| 20 | NTSI24AHEW/NUI24AHEW | Д | 0,000 | 120 |
| 21 | NTSI24EH1/NUI24EH1 | Б | -3,900 | 024 |
| 22 | NTSI24EH1/NUI24EH1 | Б | -3,900 | 024 |
| 23 | NTS36AH3e/NU36AH31e | A | -3,900 | 006 |
| 24 | NTS36AH3e/NU36AH31e | A | -3,900 | 006 |
| 25 | NTS24AH31e/NU24AH31e | A | -3,900 | 029 |
| 26 | NS/NU24AHVIW | А | -7,800 | -140 |
| 27 | NTS36AH3e/NU36AH1e | А | -7,800 | -128 |
| 28 | NTS36AH3e/NU36AH1e | А | -7,800 | -128 |
| 29 | NTS18AH1e/NU18AH1e | А | -7,800 | -112 |
| 30 | NTS18AH1e/NU18AH1e | А | -7,800 | -112 |
| 31 | NTS18AH1e/NU18AH1e | А | -7,800 | -109 |
| 32 | NTS18AH1e/NU18AH1e | А | -7,800 | -109 |
| 33 | NTS60AH1e/NU60AH1e | Б | +3,900 | 248 |
| 34 | NTS12AH1e/NU12AH1e | Б | +3,900 | 231 |
| 35 | NTS24AH1e/NU24AH1e | Б | +3,900 | 254 |
| 36 | NTS24AH1e/NU24AH1e | Б | +3,900 | 227 |
| 37 | NTS24AH1e/NU24AH1e | Б | +3,900 | 258 |
| 38 | NS/NU-24EHBIw | В | -7,800 | -136 |
| 39 | NS/NU-24AHЕIw | В | 0,000 | 121 |
| 40 | NS/NU-24AHЕIw | В | 0,000 | 111 |
| 41 | NS/NU-18EHBIw | Б | 0,000 | 104 |
| 42 | NS/NU-18EHBIw | Б | 0,000 | 106 |
| 43 | NS/NU-18EHBIw | В | 0,000 | 131 |
| 44 | NTS18AH1e/NU18AH1e | С | +37,800 | 1105 |
| 45 | NTS18AH1e/NU18AH1e | С | +37,800 | 1105 |
| 46 | NTS36AH3e/NU36AH3e | В | -7,800 | -145 |
| 47 | NTS18AH1e/NU18AH1e | С | +37,800 | 1104 |
| 48 | NTS18AH1e/NU18AH1e | С | +37,800 | 1104 |
| 49 | GKH18K3НI/GUHN18NK3НO+ТС04 | Б | 0,000 | 127 |
| 50 | GKH18K3НI/GUHN18NK3НO+ТС04 | Б | 0,000 | 132 |
| 51 | GKH18K3НI/GUHN18NK3НO+ТС04 | Б | 0,000 | 133 |
| 52 | NS/NU-18АHVI | Б | 0,000 | 147 |
| 53 | NS/NU-24АHVI | Б | 0,000 | 146 |
| 54 | NS/NU-24АHVI | Б | 0,000 | 149 |
| 55 | NS/NU-18АHVI | Б | 0,000 | 150 |

2.7. Холодопостачання  (вул. В. Чорновола, 28/1-Р)

| № | Технічна характеристика (насоси LOWARA) | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | NSCS 200-250/220/W45VDC4 | 4 |
| 2 | NSCS 200-250/300/W45VDC4 | 2 |
| 3 | LNEE 65-125/40/P25VCS4 | 8 |
| 4 | LNEE 65-125/30/P25RCS4 | 20 |
| 5 | LNEE 40-125/22/P25RCS4 | 2 |
| 6 | LNEE 50-125/15/S25RCS4 | 8 |
| 7 | LNEE 80-160/110/P25VCC4 | 4 |
| 8 | LNEE 100-160/110/P25VCC4 | 4 |
| 9 | LNEE 50-125/22/P25RCS4 | 4 |
| МЕХАНІЧНА ЧАСТИНА |  |  |
| 10 | Водозапірні клапани | 2528 |

3. Перелік та периодичність  проведення робіт/послуг  при технічному обслуговуванні системи ОВК, холодо- та теплопостачання

| № п/п | Роботи | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.Сервісне обслуговування систем ОВК, холодо- та теплопостачання |  |  |  |
| 1.1 | Теплопостачання: - Огляд теплового обладнання на наявність теч, патьоків, ушкоджень теплоізоляції. - Огляд запірно-регулюючої арматури, колекторів. - Контроль параметрів теплоносія (тиск, температура, витрата) з внесенням у журнал. - Перевірка роботи вузла підживлення та відсутності витоків. - Промивання фільтрів відповідно до рівня забруднення. | щомісячно |  |
| 1.2 | Насосне обладнання: - Перевірка режимів роботи насосів опалення та вентиляції. - Тестування автоматики перемикання «основний — резервний». - Перевірка зворотних клапанів. | щомісячно |  |
| 1.3 | Системи холодопостачання: - Огляд трубопроводів, ізоляції. - Контроль тиску та температур холодоносія. | щомісячно |  |
| 3.2. Щорічна підготовка систем до опалювального та холодного сезонів |  |  |  |
| 2.1 | Діагностика та дефектація обладнання: - Складання акту дефектів та відхилень від режимів. | Щороку (серпень–вересень) |  |
| 2.2 | Хімічне очищення теплообмінників: - Промивання спецреагентами. | щороку або за потреби |  |
| 2.3 | Гідравлічні випробування: - Проведення гідравлічних випробувань. - Передача обладнання Замовнику з актами. | щороку або за потреби |  |
| 3.3.Сервісне обслуговування вентиляційних установок та систем кондиціонування |  |  |  |
| 3.1 | - Зовнішній огляд вентиляційного обладнання. | щомісячно |  |
| 3.2 | - Огляд і ремонт теплоізоляції повітроводів. | щомісячно |  |
| 3.3 | - Перевірка кріплень обладнання. | щомісячно |  |
| 3.4 | - Контроль електричних з’єднань, напруги та струму. | щомісячно |  |
| 3.5 | - Контроль електроприводів клапанів. | щомісячно |  |
| 3.6 | - Огляд клапанів і заслінок. | щомісячно |  |
| 3.7 | - Перевірка стану та заміна повітряних фільтрів. | щомісячно |  |
| 3.8 | - Чистка теплообмінників. | щомісячно |  |
| 3.9 | - Перевірка аварійного захисту від замерзання | Щомісячно (осінь/зима) |  |
| 3.10 | - Чистка та перевірка електрообігрівачів. | щомісячно |  |
| 3.11 | - Перевірка захисту від перегріву. | щомісячно |  |
| 3.12 | - Тестування автоматики. | щомісячно |  |
| 3.13 | - Перевірка та натяг приводних ременів. | щомісячно |  |
| 3.14 | - Чистка жалюзійних решіток | щоквартально |  |

3.4.Графік і перелік проведення робіт при технічному обслуговуванні

ГРАДИРЕНЬ

| Перевірки та регулювання | Запуск | Раз на тиждень | Раз на місяць | Раз на квартал | Кожні шість місяців | Раз на рік | Відключення | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Басейн холодної води та фільтр | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| Робочий рівень води та підживлення | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
| Продувка | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
| Комплект нагрівача піддону | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
| Натяг ременю | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
| Вирівнювання приводу | Х |  |  |  |  | Х |  |  |
| Запірна втулка | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
| Обертання вентилятора(ів) та насосу(ів) | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Струм та напруга двигуна | Х |  |  |  |  | Х |  |  |
| Незвичний шум та вібрація | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
| Огляд та моніторинг | Запуск | Раз на тиждень | Раз на місяць | Раз на квартал | Кожні шість місяців | Раз на рік | Відключення |  |
| Загальний стан | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
| Секція теплопередачі | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
| Ребристий теплообмінник на виході (опційний) | Х |  |  |  |  | Х |  |  |
| Краплевловлювачі | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
| Система розподілення води | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
| Вал вентилятора | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| Мотор вентилятора | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| Насос зрошувальної води | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| Комплект електроуправління рівнем води (опційний) | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
| ТАВ тест (заглибні лотки) | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Якість води, що циркулює | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
| Загальний стан системи | Х |  |  |  |  | Х |  |  |
| Змащування | Запуск | Раз на тиждень | Раз на місяць | Раз на квартал | Кожні шість місяців | Раз на рік | Відключення |  |
| Підшипники вала вентилятора | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |
| Підшипники мотору* | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
| Основа двигуна, що регулюється | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |
| * лише для мотору з точками змащування для стандартного розміру корпусу >200л>30 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процедури очищення | Запуск | Раз на тиждень | Раз на місяць | Раз на квартал | Кожні шість місяців | Раз на рік | Відключення |  |
| Механічне очищення | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |
| Дезинфекція** | (Х) |  |  |  |  | (Х) | (Х) |  |
| Злив басейну |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| ** відповідно до діючих норм та правил |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5.Графік і перелік проведення робіт при технічному обслуговуванні АВТОМАТИКИ

Перелік робіт, які виконуються для кожного виду технічного обслуговування, наведено у таблиці №9. Періодичність вимірювання опору ізоляції наведено у таблиці №10.

3.5.1.Перелік робіт, які виконуються під час технічного обслуговування комплекту автоматики

| Найменування робіт | Заходи, які проводяться | Необхідність проведення |  | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кожні 3-4 місяця (TO1) | кожні 1,5-2 роки (ТО2) |  |
| Перевірка захисного обладнання | Перевірити правильність функціонування захисного обладнання (автоматичного вимикача, магнітного пускача, запобіжників). |  |  |  |
| Перевірка працездатності двигуна (для якого підібрано комплект автоматики) | Візуально та на слух проконтролювати працездатність двигуна. Обертання двигуна у встановленому режимі повинно бути рівномірним без різких змін швидкості та вібрації. |  |  |  |
| Перевірка зовнішнього вигляду щита та елементів автоматики | Виконати візуально зовнішній огляд корпусу щита та дод. обладнання на наявність пошкоджень і деформацій. На щиті повинне зберігатись маркування клем підключення заземлення, силових і сигнальних ланцюгів. При необхідності потрібно видалити забруднення, мастило та сторонні предмети з зовнішніх частин щита та з елементів автоматики. Не допускається застосування для чистки пластмасових елементів корпусу ацетону, уайт-спіриту та подібних речовин! |  |  |  |
| Перевірка зовнішнього вигляду та кріплення кабелів зовнішніх з’єднань | Перевірити кріплення зовнішніх силових і сигнальних ланцюгів. При необхідності – підтягнути кріплення. Візуально перевірити зовнішній вигляд силових і сигнальних кабелів на відсутність пошкоджень ізоляції дротів та корозії. |  |  |  |
| Перевірка системи охолодження | Для щитів, які призначені для електрообігріву та перетворювачів частоти продути силовий радіатор і вентилятори чистим стисненим повітрям. |  | - |  |
|  | Продути міжреберний простір силового радіатора зі зняттям вентиляторів. Чистка вентиляторів. Заміна вентиляторів за необхідності. | - |  |  |
| Перевірка електричного опору ізоляції | Провести вимірювання електричного опору ізоляції між вхідними (вихідними) клемами та корпусом перетворювача. Опір ізоляції силового кабелю на напругу 1000 В та нижче повинен бути не нижчим, ніж 0,5 МОм. Вимірювання опору ізоляції повинно робитися виключно спеціалістами! Періодичність вимірювання опору ізоляції див. таблицю №2 | - |  |  |
| Перевірка зовнішнього вигляду друкованої плати контролера | Провести контроль зовнішнього вигляду друкованих плат на наявність корозії провідників. | - |  |  |

3.5.2.Періодичність вимірювання опору ізоляції

| Найменування організації | Тип приміщення | Періодичність перевірки | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Установи охорони здоров’я | Відкриті приміщення | 1 раз на 6 місяців | ППБО 07-91 «ППБ для установ охорони здоров’я» п. 2.3.12а |
| Установи охорони здоров’я | Вологі, пожежонебезпечні та вибухонебезпечні приміщення | 1 раз на 6 місяців | ППБО 07-91 «ППБ для установ охорони здоров’я» п. 2.3.12а |
| Установи охорони здоров’я | Закриті приміщення з нормальним середовищем | 1 раз на рік | ППБО 07-91 «ППБ для установ охорони здоров’я» п. 2.3.12а |

3.6.Графік і перелік проведення робіт при технічному обслуговуванні ЧИЛЕРІВ – 2 шт (на базі компресорів BITZER CSVH37-240Y-40A – 6шт)

Перед початком обслуговування здійснити наступне:

- заміна масляних фільтрів, які знаходяться всередині компресора;

- заміна підшипників;

- заміна сальників;

- заміна оливи;

- заміна комплекту прокладок;

- заміна фреонових фільтр-вставок;

- заправка системи гліколем в обсязі 500 кг.

Вказані запасні частини та матеріали входять у вартість послуг (за рахунок Виконавця).

Операції з технічного обслуговування чилерів, вказані у наступній таблиці, повинні виконуватися на регулярній основі відповідним кваліфікованим спеціалістом з обслуговування.

| № | Операція | Опис робіт | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка теплоізоляції та віброізоляторів | Огляд на пошкодження, втрату еластичності, відшарування | Щомісячно |  |
| 2 | Огляд корпусу та металоконструкцій | Корозія, пошкодження, стан фарби | Щомісячно |  |
| 3 | Перевірка запобіжних клапанів | Візуальна перевірка, відсутність підтікання | Щоквартально |  |
| 4 | Контроль трубопроводів фреону | Перевірка на механічні пошкодження | Щомісячно |  |
| 5 | Перевірка витоків фреону | Електронний течеошукач + аналіз тиску | Щомісячно |  |
| 6 | Перевірка індикатора вологості | Контроль зміни кольору | Щомісячно |  |
| 7 | Перегрів всмоктування | Норма Bitzer 5–12 K | Щомісячно |  |
| 8 | Переохолодження рідини | Норма 4–7 K | Щомісячно |  |
| 9 | Перевірка електромагнітних клапанів | Стан котушок, перемикання | Щоквартально |  |
| 10 | Рівень оливи | Через оглядове скло | Щомісячно |  |
| 11 | Стан оливи | Колір, відсутність піни | Щомісячно |  |
| 12 | Лабораторний аналіз оливи | Вміст кислот, металів | Щороку |  |
| 13 | Витрата води через випарник | Порівняння з техпараметрами | Щомісячно |  |
| 14 | Перепад тиску випарника | Ознака забруднення | Щомісячно |  |
| 15 | Перевірка обігрівача | Робота ТЕН | Щоквартально |  |
| 16 | Контроль pH води/гліколю | Норма 7.2–8.5 | Щомісячно |  |
| 17 | Витрата води через конденсатор | Порівняння з паспортом | Щомісячно |  |
| 18 | Перепад тиску конденсатора | Ознака забруднення | Щомісячно |  |
| 19 | Тестування 3-ходового клапана | Правильність регулювання | Щоквартально |  |
| 20 | Перевірка панелі керування | Ознаки перегріву, пошкоджень | Щомісячно |  |
| 21 | Контроль електромережі | Затяжка клем і з’єднань | Щомісячно |  |
| 22 | Перевірка датчиків | Відповідність монтажній схемі | Щоквартально |  |
| 23 | Перевірка HP-відключення | Робота аварійного захисту | Щоквартально |  |
| 24 | Перевірка клем та з’єднань | Стан контактів | Щомісячно |  |
| 25 | Контактори компресора | Перевірка контактних груп | Щоквартально |  |
| 26 | Контактори вентиляторів | Перевантаження, автоматика | Щоквартально |  |
| 27 | Калібрування датчиків | Температура, тиск | Щороку |  |
| 28 | Перевірка електродвигунів | Вібрація, струм, обмотки | Щоквартально |  |
| 29 | Перегляд журналу помилок | Аналіз аварійних подій | Щомісячно |  |
| 30 | Перевірка налаштувань програми | Точки включення/вимкнення | Щоквартально |  |
| 31 | Перевірка HP/LP захистів | Відключення при аварії | Щоквартально |  |
| 32 | Перевірка функції pump-down | Коректність роботи | Щоквартально |  |
| 33 | Завантаження/розвантаження | Тест ступінчастого керування | Щоквартально |  |
| 34 | Керування вентиляторами | Робота інверторів/контролерів | Щоквартально |  |

3.7. Перелік робіт, що проводяться при технічному обслуговування систем опалення:

| № | Перелік робіт | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огляд обладнання системи опалення | Щоденно |  |
| 2 | Перевірка параметрів теплоносія теплового вводу. | Щоденно |  |
| 3 | Видалення пилу з обладнання. | Щоденно |  |
| 4 | Перевірка рівня води в системі, рівномірності прогрівання опалювальних приладів. | Щоденно |  |
| 5 | Контроль температурного режиму приміщень. | Щоденно |  |
| 6 | Перевірка роботи головних агрегатів систем (насоси, електроприводи). | Щотижнево |  |
| 7 | Перевірка стану запірно-регулюючої арматури. | Щотижнево |  |
| 8 | Додатковий огляд обладнання систем опалення. | Щомісячно |  |
| 9 | Видалення повітря, що накопичилося в системі. | Щомісячно |  |
| 10 | Перевірка та провертання засувок теплового вводу. | Щомісячно |  |
| 11 | Підтяжка сальників та фланцевих з’єднань. | Щомісячно |  |
| 12 | Видалення відстою з грязьовиків. | Щомісячно |  |
| 13 | Перевірка кріплення трубопроводів, нагрівальних приладів і запірно-регулюючої арматури. | Щорічно |  |
| 14 | Перевірка стану теплоізоляції трубопроводів, її ремонт або заміна за необхідності. | Щорічно |  |
| 15 | Розбирання, очищення та притирання запірно-регулюючої арматури, грязьовиків, повітрозбірників, елеваторів та іншого обладнання. | Щорічно |  |
| 16 | Демонтаж контрольно-вимірювальних приладів та здача їх на повірку. | Щорічно |  |
| 17 | Фарбування пошкоджених поверхонь систем опалення. | Щорічно |  |
| 18 | Промивання систем опалення. | Щорічно |  |
| 19 | Проведення пробного опалювання та усунення виявлених дефектів. | Щорічно |  |

3.8. Перелік робіт, що проводяться при технічному обслуговування кондиціонерів

| № | Перелік робіт | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діагностика обладнання на наявність поломок і несправностей, їх усунення. | Щоквартально / за потреби |  |
| 2 | Очищення та антибактеріальна обробка фільтрів внутрішніх блоків. | Щоквартально / за потреби |  |
| 3 | Очищення та антибактеріальна обробка теплообмінників внутрішніх блоків від пилу та грибків. | Щоквартально / за потреби |  |
| 4 | Очищення та, за потреби, змазування вентиляторів (турбін) внутрішніх блоків. | Щоквартально / за потреби |  |
| 5 | Перевірка дренажної системи, чищення дренажних труб, антибактеріальне промивання, усунення пошкоджень; перевірка роботи дренажних насосів. | Щоквартально / за потреби |  |
| 6 | Перевірка стану фреонових магістралей, ізоляції, механічних ушкоджень та інших факторів, що знижують продуктивність, заміна ушкоджених ділянок ізоляції. | Щоквартально / за потреби |  |
| 7 | Перевірка фреонової та антифризової систем на герметичність, надійність стиків, наявність масляних плям. | Щоквартально / за потреби |  |
| 8 | Дозаправка систем фреоном або антифризом (до 10 % номінальної ваги) у разі потреби. | Щоквартально / за потреби |  |
| 9 | Перевірка електричних двигунів внутрішніх та зовнішніх блоків на відповідність технічним параметрам. | Щоквартально / за потреби |  |
| 10 | Технічне обслуговування електропроводки внутрішнього і зовнішнього блоків (заміна ушкоджених ділянок, очищення контактів). | Щоквартально / за потреби |  |
| 11 | Перевірка функціонування усіх вузлів холодильного агрегату на різних режимах роботи. | Щоквартально / за потреби |  |
| 12 | Миття теплообмінників зовнішніх блоків під тиском, у тому числі розташованих на покрівлях, фасадах, у приямках. | Щоквартально / за потреби |  |
| 13 | Перевірка надійності кріплень внутрішніх і зовнішніх блоків. | Щоквартально / за потреби |  |
| 14 | Вимірювання та контроль параметрів продуктивності внутрішніх блоків (температура, абсолютна вологість). | Щоквартально / за потреби |  |
| 15 | Перевірка температурних режимів кондиціонера, їх коригування (за необхідності), демонстрація результатів роботи користувачу. | Щоквартально / за потреби |  |
| 16 | Інструктаж користувача щодо правил експлуатації обладнання. | Щоквартально / за потреби |  |

3.9. Перелік робіт, що проводяться при технічному обслуговування насосів циркуляційних

| № | Перелік робіт | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переконатися у відсутності стороннього шуму та надмірної вібрації. | Щомісячно |  |
| 2 | Перевірити режим роботи насоса за його напірно-витратною характеристикою. | Щомісячно |  |
| 3 | Перевірити наявність або відсутність надмірного нагрівання електродвигуна насоса. | Щомісячно |  |
| 4 | Відновити мастило різьбової частини болтів фланцевих з’єднань. | Щомісячно |  |
| 5 | Візуально перевірити заземлення на корпусі насоса. | Щомісячно |  |
| 6 | Перевірити наявність теч у місцях кріплення насоса до трубопроводу, за необхідності виконати підтяжку з’єднань та заміну прокладок. | Щомісячно |  |
| 7 | Перевірити якість з’єднання електричних кабелів у клемній колодці та переконатися у відсутності вологи. | Щомісячно |  |

4.Вимоги до матеріалів, інструментів та контрольно-вимірювальних приладів (КВП)

4.1. Загальні вимоги до матеріалів та комплектуючих

4.1.1. Усі матеріали, запасні частини та комплектуючі, що використовуються Підрядником під час виконання робіт, повинні відповідати:

-вимогам чинних ДСТУ, ДБН, ДСТУ EN, Технічних регламентів;

-вимогам виробника обладнання;

-вимогам пожежної, електричної та технічної безпеки.

4.1.2. Матеріали повинні бути новими, такими, що не були у використанні, не підлягали ремонту чи відновленню.

4.1.3. Усі матеріали повинні мати:

-паспорт або технічний опис;

-сертифікат відповідності (якщо підлягає сертифікації);

-гарантію виробника (за наявності).

4.1.4. Використання неоригінальних або аналогічних матеріалів допускається лише за погодженням із Замовником та тільки, якщо вони не погіршують характеристики системи.

4.1.5. Усі роботи з використанням матеріалів повинні відповідати технології та рекомендаціям виробника обладнання.

4.2. Вимоги до інструментів та обладнання Підрядника

4.2.1. Інструменти, обладнання та технічні засоби Підрядника повинні забезпечувати:

-безпечне виконання робіт;

-точність вимірювань та тестів;

-можливість роботи у важкодоступних місцях;

-відповідність регламентам обслуговування систем (вентиляція, кондиціонування, холодопостачання тощо).

4.2.2. Інструменти та обладнання повинні забезпечувати повну автономність роботи Підрядника на об’єкті (без залучення інструментів Замовника).

4.3. Вимоги до контрольно-вимірювальних приладів (КВП)

4.3.1. Усі КВП, що використовуються підрядником, повинні відповідати:

-Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

-вимогам технічних регламентів;

-стандартам для відповідного типу вимірювань.

4.3.2. Усі КВП повинні застосовуватися відповідно до інструкцій виробника, із дотриманням умов експлуатації та техніки безпеки.

4.3.3. У разі закінчення строку повірки або виявлення дефекту під час роботи, підрядник зобов’язаний зупинити використання приладу та замінити його іншим, що має чинні дозвільні документи.

4.4. Запасні частини та витратні матеріали

4.4.1. Усі замінені матеріали повинні бути узгоджені із Замовником (крім аварійних випадків, коли діяти необхідно негайно).

4.4.2. Матеріали та обладнання, встановлені під час ремонту або ТО, передаються у власність Замовника (якщо інше не визначено договором).

4.5. Вимоги до безпечного застосування матеріалів та приладів

4.5.1. Усі роботи повинні виконуватись із застосуванням інструментів, захищених від ураження електричним струмом (встановлена категорія).

4.5.2. Забороняється використання пошкоджених, несправних або неперевірених інструментів.

4.5.3. Підрядник зобов’язаний забезпечити свій персонал ЗІЗ:

-діелектричні рукавиці;

-захисні окуляри;

-каски;

-захисний одяг;

-інші ЗІЗ відповідно до вимог охорони праці.

5.Порядок реагування на аварії

5.1. Загальні положення

5.1.1. Підрядник забезпечує цілодобове (24/7) чергування та готовність до реагування на аварійні ситуації та критичні відмови в роботі систем, що входять до предмету договору.

5.1.2. Підрядник зобов’язаний гарантувати підтримку працездатності систем у режимах, що забезпечують безпеку, безперервність функціонування та відповідність нормативним вимогам.

5.1.3. Усі аварії класифікуються за рівнями критичності, що визначають допустимі строки реагування та відновлення.

5.2. Класифікація аварій

5.2.1. Критичні аварії

Події, що призводять або можуть призвести до:

-повної зупинки систем вентиляції або кондиціонування в критично важливих приміщеннях (операційні, реанімації, стерильні зони, ізолятори, серверні, лабораторії);

-повної втрати холодопостачання або теплопостачання для обладнання, яке потребує безперервного температурного режиму (МРТ, КТ, холодильні камери, зони зберігання препаратів, центральна стерилізація);

-зупинки чилерів;

-суттєвого порушення параметрів повітрообміну, перепаду тиску або температури, що створює ризики для пацієнтів, медичного персоналу або роботи лікарні;

-відмови автоматики керування, що унеможливлює регулювання або запуск обладнання;

Строк реакції: не більше 30 хвилин.

Строк прибуття на об’єкт: не більше 1 години.

Строк локалізації / тимчасового відновлення: не більше 4 годин, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

Повне відновлення: у максимально короткі строки, погоджені із Замовником (залежно від наявності запасних частин), крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.2.2. Важливі аварії

Події, що:

-суттєво погіршують роботу систем вентиляції або кондиціонування, але не призводять до повної їх зупинки;

-призводять до виходу з ладу окремих елементів (вентилятор, клапан, датчик температури/тиску, сервопривод, частотний перетворювач);

-викликають нестабільність температурних режимів у приміщеннях або зниження продуктивності чилера / мультизональних систем кондіцонування;

-потребують термінового, але не миттєвого усунення.

Строк реакції: до 1 години.

Строк прибуття на об’єкт: до 4 годин.

Строк усунення: протягом 24 годин або в межах найближчої доби, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.2.3. Некритичні аварії та планові роботи (відхилення, виявлені під час ТО)

Події, що не впливають на безпеку та основну функціональність системи:

-некритичні відхилення параметрів (температура, вологість, тиск), що не впливають на роботу критичних приміщень;

-поодинокі збої датчиків, контролерів або індикаторів;

-косметичні дефекти обладнання або негерметичності, які не впливають на роботу;

-відхилення, виявлені під час планового технічного обслуговування.

Строк реакції: до 24 годин.

Строк усунення: згідно плану обслуговування, але не більше 5 робочих днів, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.3. Канали комунікації та порядок повідомлення

5.3.1. Замовник повідомляє про аварію:

телефоном (гаряча лінія 24/7);

через месенджер / e-mail (за домовленістю);

через автоматизовану систему (якщо передбачено).

5.3.2. Підрядник протягом визначеного порядком реагування на аварії часу повинен:

підтвердити отримання черговим повідомлення;

надати відповідальну контактну особу;

розпочати діагностику дистанційно або направити спеціаліста.

5.4. Тимчасове відновлення працездатності

5.4.1. Якщо повне усунення аварії потребує додаткових матеріалів або робіт, Підрядник зобов’язаний забезпечити тимчасове відновлення функціональності, достатнє для безпечної експлуатації.

5.4.2. Тимчасове рішення має бути узгоджене із Замовником.

5.4.3. Строки повного ремонту визначаються окремо та фіксуються письмово.

5.5. Документування аварій

Підрядник зобов’язаний надати Замовнику:

Аварійний акт — протягом 24 годин після усунення;

Звіт про причину аварії — протягом 3 робочих днів;

Рекомендації щодо запобігання повторенню — за необхідності.

У звіті обов’язково зазначаються:

-причина аварії;

-які елементи відмовили;

-які роботи проведено;

-які деталі замінено;

-фотофіксація (за можливості).

6. Перелік документів, що підлягають поданню Підрядником

6.1.Після завершення регламентних робіт за відповідний період Підрядник надає Замовнику:

6.1.1 Акт виконаних робіт, що містить:

перелік виконаних робіт відповідно до технічного завдання;

6.1.2. Заповнений журнал технічного обслуговування який містить інформацію про дату і час робіт, обладнання, перелік виконаних операцій, результати перевірок, виявлені дефекти та заходи з їх усунення, а також дані та підписи виконавця і Замовника (за потреби).

6.1.3. Заповнений журнал  аварійних заявок (за наявності усунених аварій за звітний період)

Журнал аварійних заявок повинен містити інформацію, достатню для фіксації, відстеження та контролю процесу реагування Підрядника на аварійні ситуації, включаючи етапи повідомлення, реагування, прибуття на об’єкт, виконання робіт та усунення аварії.

6.1.4 Щомісячний звіт про стан системи (зміни щодо еталонного стану).

6.1.5 Первинний (еталонний) звіт — після першого місяця обслуговування (подається одноразово).

6.1.6 Заключний звіт — у завершальний місяць дії договору.

6.1.7. Інші документи, визначені технічним завданням або вимогою Замовника.

6.2. Процедура приймання робіт Замовником

6.2.1. Замовник перевіряє документи, надані Підрядником, а також фактичний стан обладнання, систем та вузлів, що обслуговуються. Час перевірки?

6.2.2. Замовник має право вимагати від Підрядника:

усунення виявлених недоліків;

повторного проведення окремих робіт або вимірювань;

надання додаткових пояснень чи документів.

6.2.3. У разі виявлення дефектів Замовник складає Перелік зауважень, який передається Підряднику для усунення у визначений сторонами строк.

6.2.4. Після усунення недоліків Підрядник повторно подає документи на приймання.

7. Загальні вимоги до ведення журналу та звітності

7.1. Ведення журналу технічного обслуговування

7.1.1. Підрядник зобов’язаний вести журнал технічного обслуговування у встановленій Замовником формі (у паперовому та/або електронному вигляді).

7.1.2. У журналі обов’язково фіксуються:

дата та час проведення робіт;

найменування системи та обладнання, що обслуговується;

перелік виконаних робіт (з посиланням на регламент);

результати вимірювань та перевірок (за наявності);

виявлені дефекти та відхилення;

вжиті заходи щодо їх усунення;

прізвище, посада та підпис виконавця робіт, а також представника Замовника (у разі його присутності).

7.1.3. Журнал технічного обслуговування повинен бути доступний для перевірки уповноваженим представникам Замовника в будь-який час.

7.2. Підрядник зобов’язаний вести журнал аварійних заявок у встановленій Замовником формі (у паперовому та/або електронному вигляді).

7.2.1. У журналі обов’язково фіксуються:

-час повідомлення;

-реакція;

-прибуття;

-вжиті заходи;

-час усунення.

7.3. Початковий звіт (після першого місяця обслуговування)

7.3.1. Після завершення першого місяця обслуговування Підрядник зобов’язаний надати Замовнику розширений звіт про технічний стан системи (надалі – Початковий звіт).

7.3.2. У Початковому звіті повинні бути відображені:

перелік усіх систем та підсистем, що входять до предмету договору;

фактичний технічний стан основних вузлів та елементів системи;

результати проведених перевірок і вимірювань;

виявлені дефекти, пошкодження, відхилення від нормативних вимог;

критичні та потенційно критичні ризики для безперервної роботи систем;

рекомендації щодо ремонтів, заміни обладнання, модернізації та/або додаткових заходів.

7.3.3. Початковий звіт вважається базовим (еталонним станом системи), відносно якого надалі відстежуються всі зміни.

7.4 Щомісячні звіти про стан системи

7.4.1. За результатами кожного календарного місяця Підрядник готує щомісячний звіт про стан системи, який подається Замовнику не пізніше 5 числа наступного місяця.

7.4.2. Щомісячний звіт містить лише зміни та відхилення від еталонного стану, зафіксованого в Початковому звіті, а саме:

нові виявлені дефекти та несправності;

зміни параметрів роботи систем (у порівнянні з Початковим звітом);

проведені ремонтні та відновлювальні роботи;

замінене або додатково встановлене обладнання;

тимчасові обмеження або особливі режими роботи.

7.4.3. У разі відсутності змін у технічному стані системи Підрядник у щомісячному звіті окремо зазначає, що «змін стану системи у порівнянні з Початковим звітом не виявлено»..

7.5. Заключний звіт (останній місяць обслуговування)

7.5.1. У останній місяць дії договору Підрядник зобов’язаний надати Заключний звіт про технічний стан системи.

7.5.2. Заключний звіт повинен мати структуру, аналогічну Початковому звіту, та містити:

актуальний на момент завершення договору технічний стан усіх систем;

узагальнення всіх суттєвих дефектів та відхилень, що були виявлені та/або не усунуті;

інформацію про виконані протягом строку договору роботи з ремонту, заміни та модернізації обладнання;

оцінку загальної працездатності системи на момент завершення договору;

орієнтовну оцінку залишкового ресурсу основних елементів систем;

рекомендації щодо подальшої експлуатації, технічного обслуговування та необхідних ремонтів.

7.5.3. Заключний звіт використовується Замовником як підстава для оцінки якості виконаних послуг Підрядником та планування подальших заходів з підтримання систем у працездатному стані.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає   5 262 583,33 грн. (п’ять мільйонів двісті шістдесят дві тисячі п’ятсот вісімдесят три гривні 33 коп.) з ПДВ.