# ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на закупівлю по предмету

Послуги з ремонту і технічного обслуговування та спостерігання за вимірювальними, випробувальними, контрольними приладами систем протипожежного захисту  ДНП «НДСЛ "Охматдит МОЗ України»  код ДК 021:2015 - 50410000-2  - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.

Кожен учасник може ознайомитись з об’єктом обслуговування та технічною документацією на обладнання (щодня з 08 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв., крім суботи та неділі), попередньо надавши письмовий запит на електронну пошту: office@ohmatdyt.com.ua. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. Контактна особа – Смиченко Олег Петрович (098-103-80-64)

1.Місце надання послуг

| № зп | Адреса Об’єкту | Кількість робітників | Графік чергування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локація 1: -вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р; -вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1; -вул. Шолуденка, 4; -вул. Шолуденка, 10 Локація 2: -вул. Стрітенська 7-9 | Не менше 2 робітників під керівництвом 1 інженерно-технічного працівника, в т.ч. 1 робітник - цілодобово | Цілодобово в робочі, вихідні та святкові дні | м. Київ |

2.Перелік обладнання, що входить до обслуговування

| № | Найменування обладнання, техніки, системи тощо | Од. вимір. | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Система автоматичної пожежної сигналізації |  |  |  |  |
| Лікувально-діагностичний корпус (вул. В’ячеслава Чорновола 28/1-Р) |  |  |  |  |
| 1. | Адресна аналогова панель на 8 кільцевих ліній CAD-150-8 PLUS, Detnov | шт. | 13 |  |
| 2. | Акумуляторна батарея 12B. 24А /год. | шт. | 26 |  |
| 3. | Дублююча панель і акумуляторна батарея 7 А /год. 12 В., Detnov | шт. | 1 |  |
| 4. | Акумуляторна батарея 7А / год., 12 В | шт. | 164 |  |
| 5. | Сервер АУПІС | шт. | 1 |  |
| 6. | Тепловий пожежний сповіщувач адресний DTD- 210A-1, Detnov | шт. | 74 |  |
| 7. | Димовий пожежний сповіщувач адресний DOD- 220A-1, Detnov | шт. | 6463 |  |
| 8. | Ручний адресному пожежний сповіщувач МАD-450-1, Detnov | шт. | 163 |  |
| 9. | Індикатор РАD-10, Detnov | шт. | 565 |  |
| 10. | Вхідній модуль (1 вхід) МAD-401-1, Detnov | шт. | 100 |  |
| 11. | Вхідний модуль (2 входи) MAD-402-1 Detnov | шт. | 737 |  |
| 12. | Вхідний / вихідний модуль (1 вхід / 1 вихід) MAD-421- 1, Detnov | шт. | 126 |  |
| 13. | Вхідний / вихідний модуль (2 входи / 2 виходи) МAD- 422-1, Detnov | шт. | 423 |  |
| 14. | Блок живлення FAD-905, Detnov | шт. | 82 |  |
| 15. | Контролер радіопередавач з блоком живлення V50- U8-01 (1 шт.), акумуляторною батареєю 7 А/год. 12 В (1 шт.) І Антена "Воomerang" , Transat | шт. | 1 |  |
| 16. | Сповіщувач пожежний димовий аспіраційний TITANUS PRO SENS з пневмообвя’зкою, FAS, Wagner | шт. | 65 |  |
| 17. | Кнопка пуску білого кольору | шт. | 300 |  |
| 18. | Кнопка пуску синього кольору | шт. | 300 |  |
| 19. | Кнопка "Пуск гасіння" PDD-100 | шт. | 15 |  |
| 20. | Звуковий адаптер BUD-200, Detnov | шт. | 466 |  |
| 21. | Сирена адресна МAD-465-1, Detnov | шт. | 55 |  |
| 22. | Мережевий модуль + Ethernet ТЕTD-150, Detnov | шт. | 12 |  |
| 23. | Мережевий модуль + Ethernet ТMB-251, Detnov | шт. | 1 |  |
| 24. | Модуль виявлення ТIТANUS PRO-SENS DM-TP-10- 25 L, Wagner | шт. | 8 |  |
| 25. | Модуль входу з контролем стану МAD-431-1, Detnov | шт. | 15 |  |
| Центральне стерилізаційне відділення, Корпус 11 (вул. В’ячеслава Чорновола 28/1) |  |  |  |  |
|  | Прилад приймально-контрольний пожежний адресної системи пожежної сигналізації Tірас-А | шт. | 1 |  |
|  | Модуль розширення АMP, Tірас | шт | 1 |  |
|  | Акумуляторна батарея 12B. 18А /год. | шт | 1 |  |
|  | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПД-А, Tірас | шт | 62 |  |
| Відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей корпус 11-А (вул. В’ячеслава Чорновола 28/1) |  |  |  |  |
| 1 | ППК Тірас-8П.1 | шт. | 1 |  |
| 2 | Спавіщувач пожений димовий Тірас DЕТЕСТО 8МК10 | шт | 41 |  |
| 3 | Сповіщувач ручний пожежний СПР Тірас | шт | 6 |  |
| 4 | Оповіщувач світлозвуковий Тірас ОС-3.2 (ВИХІД) | шт | 6 |  |
| 5 | Оповіщувач світлозвуковий Тірас Джміль-1 | шт. | 1 |  |
| 6 | Акумулятор 9 А/год | шт | 2 |  |
| 7 | Блок живлення Тірас БЖ1230 | шт | 1 |  |
| 8 | Модуль розширення Тірас МРЛ-2.2 | шт | 1 |  |
| 2.2. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей |  |  |  |  |
| Лікувально-діагностичний корпус (вул. В’ячеслава Чорновола 28/1-Р) |  |  |  |  |
|  | Контролер з вбудованим підсилювачем потужності 8x120 Вт (8х60ВтWrms) NEО8060S02, LDA | шт | 1 |  |
|  | Маршрутизатор з вбудованим підсилювачем потужності 8х240 Вт (8х120ВтWrms) NEO8120ESO1, LDA | шт | 7 |  |
|  | Багатозональна визивна станція МPS8ZS02, LDA | шт | 2 |  |
|  | Клавіатура Розширення МPS8KSO1, LDA | шт | 12 |  |
|  | Блок контролю Лінії ТFL1SO1, LDA | шт | 58 |  |
|  | Зарядний пристрій для акумуляторних батарей EN54-4 24B, 3600ВT ЕQ241977, LDA | шт | 3 |  |
|  | Акумуляторна батарея 12 В, 120 А / год. | шт | 6 |  |
|  | Блок живлення 24B, 1А, LDA | шт | 1 |  |
|  | Блок Узгодження БТО1-30B, LDA | шт | 1 |  |
|  | Пульт диспетчера з резервного живлення 24B СД02, Vellez | шт | 1 |  |
|  | Модуль виклику ВМО1-А, Vellez | шт | 50 |  |
|  | Блок резервного живлення БРЖ02 24/7; Vellez | шт | 1 |  |
|  | Гучномовець, що монтується на стіну, 6/3 / 1.5 / 0.75BT @ 100В / 70B, EN 54-24 LDADS60TNS01, LDA | шт | 1015 |  |
|  | Гучномовець, що вбудовується в стелю, 6/3 / 1.5 / 0.75BT @ 100В / 70B, EN 54 -24 LDACH42TNS01, LDA | шт | 909 |  |
|  | Рупорний гучномовець, 15/10 / 5Bт @ 100B / 70В, EN 54-24 LDAPS30TNS01, LDA | шт | 21 |  |
|  | Покажчик "Вихід" Гринлайт УА-2-220, Сенко | шт | 109 |  |
|  | Покажчик "Напрямки руху" Гринлайт УА-2-220, Сенко | шт | 368 |  |
|  | Блок живлення FAD-905, Detnov | шт | 5 |  |
|  | Акумуляторна батарея 12 В, 7 А /год. | шт | 10 |  |
|  | Розподільчий щит (1 шт.) | компл. | 1 |  |
| Центральне стерилізаційне відділення, Корпус 11 (вул. В’ячеслава Чорновола 28/1) |  |  |  |  |
|  | Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-100 | шт | 1 |  |
|  | Акумуляторна батарея 7 А /год. 12 В | шт | 2 |  |
|  | Гучномовець, що монтується на стіну 6АС100ПН, ВЕЛЛЕЗ | шт | 16 |  |
| Відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей корпус 11-А (вул. В’ячеслава Чорновола 28/1) |  |  |  |  |
| 1 | Моноблок настінний ВЕЛЕЗ Н-120-20 | шт | 1 |  |
| 2 | Акумулятор 9 А/год | шт | 1 |  |
| 3 | Блок комутації тривог Велез БКІ-02М | шт | 1 |  |
| 4 | Гучномовець стельовий Велез 6 АС 100 ПП | шт | 25 |  |
| 5 | Гучномовець стельовий 15 АС 100 ПП-2 | шт | 8 |  |
| 2.3.Система автоматичного спринклерного пожежогасіння |  |  |  |  |
| Лікувально-діагностичний корпус (вул. В’ячеслава Чорновола 28/1-Р) |  |  |  |  |
|  | Зрошувач спринклерний вертикальний 68 С (хром) ТY325, Тусо | шт | 6015 |  |
|  | Зрошувач спринклерний вертикальний 68 С (бронза) ТҮЗ15, Тусо | шт | 3957 |  |
|  | Зрошувач спринклерний вертикальної установки 90 С хром, ТҮЗ25, Тусо | шт | 132 |  |
| Насосна станція (вул. В’ячеслава Чорновола 28/1-Р) |  |  |  |  |
|  | Станція SU GEN21 / NSCE 40-160 / 30 + 1HM 04S03T | шт | 1 |  |
|  | Станція SU GEN20 / NSCE 40-200 / 75 | шт | 1 |  |
|  | Станція SU GEN20 / NSCE 40-160 / 40 | шт | 1 |  |
|  | Фільтр осадової DN150 | шт | 2 |  |
|  | Засувка Ду150 Ру16 | шт | 9 |  |
|  | Засувка Ду100 Ру 16 | шт | 30 |  |
|  | Засувка батерфляй з моніторингом Ду 100 Ру (Вузол реле протоколу рідини Ду 100) | шт | 36 |  |
|  | Засувка Ду 80 Ру 16 | шт | 16 |  |
|  | Засувка Ду80 Ру16 з електроприводом 220V | шт | 2 |  |
|  | Зрошувач RF-II ТУ 3551 68С 1 1/2 , Тусо | шт | 229 |  |
|  | Регулятор тиску після себе Ду150 | шт | 150 |  |
|  | Реле потоку рідини Ду100 | шт | 36 |  |
|  | Витратомір Ду8О | шт | 2 |  |
|  | Витратомір міжфланцевий Ду100 та манометр ДМ 05100 (0....1.6) МПа-2,5 М20 (в 1 комплекті 1 витратомір та 2 манометри) | шт | 1 |  |
|  | Водосигнальний вузол керування з обов’язковою в комплекті ДУ100 (без засувок) | Компл. | 1 |  |
|  | Водосигнальний вузол керування з обв'язкою в комплекті ДУ1О0 (без засувок) та зворотній клапан Ду100 РУ 16 (в 1 комплекті 9 вузлів та 2 клапани) | шт | 1 |  |
|  | Вузол керування та контролю спринклерної секції | шт | 15 |  |
|  | Вузол підключення пожежних машин 2х DN80 Засувка Ду 80 РУ16 - 8 шт. Зворотній клапан ДУ80 РУ16 - 4 шт. | Компл. | 1 |  |
|  | Кран-комплект 600х1500х330 | шт | 1 |  |
| Приміщення імпульсного пристрою (вул. В’ячеслава Чорновола 28/1-Р) |  |  |  |  |
|  | Мембранний бак ULTRA-PRO 300л, вертикальний, 16 бар | шт | 1 |  |
|  | Компресор 360 л/хв., N = 2,2 кВт СБЧ/С-100. АВ 360 А | Компл. | 1 |  |
| 2.4.Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу |  |  |  |  |

| Відділення магнітно-резонансної томографії з допоміжними приміщеннями (вул. Стрітенська, 7-9) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сповіщувач пожежний ручний адресний | GFE-MCPE-A-RED | шт. | 2 |
| 2 | Сповіщувач пожежний комбінований адресний | ZEOS-AS-SHI | шт. | 38 |
| 3 | База для сповіщувачів | ZEOS BASE | шт. | 38 |
| 4 | Виносний індикатор | ВПОС | шт | 18 |
| 5 | Модуль виклику | ВМ01 | шт | 2 |
| 6 | Гучномовець для монтажу на стіну | 3АС100ПН | шт | 8 |
| 11 | Покажчик світловий "ВИХІД" | ГРИНЛАЙТ | шт | 2 |
| 12 | Датчик положення пож.крану | ДППК-1 | шт | 2 |
| 13 | Пост кнопновий "Пуск пожнасосів" | КА-01С | шт | 2 |
| 14 | Сповіщувач магнітоконтактний | СОМК | шт | 2 |
| Пост охорони (вул. Стрітенська, 7-9) |  |  |  |  |
| 1 | Прилад приймально-контрольний пожежний адресний (4 кільця) | OCTO+ -4L | шт. | 1 |
| 2 | Прилад розширення пожежний адресний (4кільця) | NODE-4L | шт | 1 |
| 3 | RS-модуль для зв'язу системи | INT-422-P2P-D | шт | 2 |
| 4 | Комунікатор мережевий | МЦА-GSM.4 | шт | 1 |
| 5 | Аккумуляторна батарея | 12В. 12Аг | шт | 4 |
| 6 | Блок адресний (Реле 220В) | MAINS IO | шт | 1 |
| 7 | Блок адресний (3 входи/3 виходи) | 3 IO-PLUS-3CHANNEL | шт | 3 |
| 8 | Блок адресний (8 входи) | 8 INPUT-BOXED | шт | 2 |
| 9 | Сповіщувач пожежний ручний адресний | GFE-MCPE-A-RED | шт | 1 |
| 10 | Блок керування та індикації "ВЕЛЛЕЗ" | ЦДП02-120 | шт | 1 |
| 11 | Блок комутації та контролю | БКК-16/16 | шт | 1 |
| 12 | Підсилювач потужності | 600ПП030М | шт | 1 |
| 13 | Блок резервного живлення | БРЖ02-24/12 | шт | 1 |
| 14 | Панель мережева | ПС-8 | шт | 1 |
| 15 | Шафа комутаційна, закрита | Н16,5 (32U) | шт | 1 |
| 16 | Пульт мікрофонний | ПМН-32 | шт | 1 |
| 17 | Диспетчерський пульт | СД02 | шт | 1 |
| 18 | Гучномовець для монтажу на стіну | 6АС100ПН-2 (3) | шт | 1 |
| 19 | Джерело безперебійного живлення | UPS-90 12/24 | шт | 1 |
| 20 | Акумуляторна батарея | 12В, 18Аг | шт | 2 |

| Відділення відновлювального лікування (вул. Стрітенська, -/9) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сповіщувач пожежний комбінований адресний | ZEOS-AD-SHI | шт | 28 |
| 2 | База для сповіщувачів | ZEOS BASE | шт | 28 |
| 3 | Виносний індикатор | ВПОС | шт | 14 |
| 7 | Гучномовець для монтажу в підвісну стелю | 3АС100ПП | шт | 7 |
| 8 | Покажчик світловий "ВИХІД" | ГРИНЛАЙТ | шт | 2 |
| 9 | Покажчик світловий "НАПРЯМОК РУХУ" | ГРИНЛАЙТ | шт | 1 |
| Лабораторний корпус №16 (вул. В’ячеслава Чорновола 28/1) |  |  |  |  |
| 1 | ППК (8 зон) пожежний | "Артон-16П" | шт. | 1 |
| 2 | Акумулятор | 7 А/год. | шт. | 1 |
| 3 | Сповіщувач пожежний Димовий | СПД-3 | шт. | 38 |
| 4 | Ручний пожежний вимикач | SPR-1 | шт. | 4 |
| 5 | Світлозвуковий показчик "ПОЖЕЖА" | ОСЗ-2 | шт. | 3 |
| Центру патології гемостазу 1 поверх, корпус 14, вул. Шолуденка, 10 |  |  |  |  |
| 1 | Центральний пристрій системи | Tiras PRIME A | шт | 1 |
| 2 | Акумулятор | 7Ah 12v | шт | 2 |
| 3 | Адресний димовий пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання | DETECTO SMK110 | шт | 24 |
| 4 | Адресний ручний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання | DETECTO MNL110 | шт | 2 |
| 5 | Світлозвуковий оповіщувач "Пожежа" TIRAS | ОСЗ-2(12/24В) | шт | 1 |

| 2.5.Система автоматизації та диспетчеризації протипожежних систем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лікувально-діагностичний корпус (вул. В’ячеслава Чорновола 28/1-Р) |  |  |  |  |  |
|  | Станція протипожежної автоматики у зборі СС-1 | шт | 9 |  |  |
|  | Станція протипожежної автоматики у зборі СС-2 | шт | 2 |  |  |
|  | Станція протипожежної автоматики у зборі СС-3 | шт | 14 |  |  |
|  | Станція протипожежної автоматики у зборі СС-4 | шт | 2 |  |  |
|  | Датчик тиску рідини (0... 10)бар, 24В, (0...10)В QBE2002-P10,Siemens | шт | 6 |  |  |
|  | Щит місцевого управління ЩМУ 1-1 | шт | 14 |  |  |
|  | Щит місцевого управління ЩМУ 1-2 | шт | 22 |  |  |
|  | Щит місцевого управління ЩМУ 1-3 | шт | 1 |  |  |
|  | Щит АВР-27К-63-54 | шт | 1 |  |  |
|  | Щит АВР-27К-80-54 | шт | 1 |  |  |
|  | Автоматизоване робоче місце диспетчера | шт | 1 |  |  |
|  | Шафа керування насосами ЩМУ-Н1, PFS 2x3 кВт DOL + 0,37 DOL | шт | 1 |  |  |
|  | Шафа керування насосами ЩМУ-Н2, PFS 2x7,5 DOL +2 засувки спец. | шт | 1 |  |  |
|  | Шафа керування насосами ЩМУ-Н3, PFS 2x4 кВт DOL | шт | 1 |  |  |
|  | Клапана вогнезатримуючи | шт |  |  |  |
|  | Клапана димовидалення та підпору повітря | шт | 255 |  |  |
| 2.6.Система автоматичного газового пожежогасіння |  |  |  |  |  |
| Лікувально-діагностичний корпус (вул. В’ячеслава Чорновола 28/1-Р) |  |  |  |  |  |
|  | Акумуляторна батарея 12 В, 7 А /год. | шт | 40 |  |  |
|  | Безадресний ручний сповіщувач (жовтий) ІР 67 PCD-100W, Detnov | шт | 12 |  |  |
|  | Безадресний ручний сповіщувач (синій) ІР 67 PCD-100W, Detnov | шт | 12 |  |  |
|  | Блок живлення FAD-905, Detnov | шт | 10 |  |  |
|  | Карта міжмережевого сполучення звичайної панелі з аналоговим контуром TLD-100, Detnov | шт | 10 |  |  |
|  | Модуль Виявлення TITANUS PRO-SENS DM-TP-10- L. Wagner | шт | 24 |  |  |
|  | Оповіщувач світлозвуковій з написами "Автоматика відключена!" З-07C-24, СенКо | шт | 11 |  |  |
|  | Оповіщувач світлозвуковій з написами "Газ - Виходь!" З-07C-24. СенКо | шт | 11 |  |  |
|  | Оповіщувач світлозвуковій з написами "Газ-ні входити!" З-07C-24, СенКо | шт | 11 |  |  |
|  | ППК системи пожежогасіння ССD-103. Detnov | шт | 10 |  |  |
|  | Система автоматичного газового пожежогасіння для 5 приміщень | Компл | 1 |  |  |
|  | Сповіщувач магнітоконтактний для дверей СKS-53 | шт | 20 |  |  |
|  | Сповіщувач пожежний димовий аспіраційній TITANUS PRO-SENS ® з пневмообв'язкою, FFS, Wagner | шт | 11 |  |  |
|  | Установка газового пожежогасіння FirExtinglG100- 60 з системою плавного пуску з основним / резервним комплектом | шт | 1 |  |  |
| 2.7.Система автоматичного порошкового пожежогасіння |  |  |  |  |  |
| Лікувально-діагностичний корпус (вул. В’ячеслава Чорновола 28/1-Р) |  |  |  |  |  |
| 1 | Акумуляторна батарея 7 а / год; 12B | шт | 10 |  |  |
| 2 | Базовий модуль TITANUS PRO-SENS Type TР-1 / а, Wagner | шт | 1 |  |  |
| 3 | Безадресних ручний Сповіщувач (жовтий) ІР67 РCD-100W, Detnov | шт | 7 |  |  |
| 4 | Безадресних ручний Сповіщувач (синій) ІР67 РСD- 100W, Detnov | шт | 7 |  |  |
| 5 | Блок живлення FAD-905. Detnov | шт | 1 |  |  |
| 6 | Блок іскрозахисту "Барон" | шт | 2 |  |  |
| 7 | Датчик ТITANUS PRO-SENS DM-TP-10-L. Wagner | шт | 2 |  |  |
| 8 | Димовий пожежний Сповіщувач адресний ІПК-4 | шт | 6 |  |  |
| 9 | Доводчик дверей механічний TS71 RF | шт | 2 |  |  |
| 10 | Засувка ЗКН-PVC, Wagner | шт | 1 |  |  |
| 11 | Зворотній клапан RSV-R25. Wagner | шт | 2 |  |  |
| 12 | Карта міжмережевого сполучення звичайної панелі з аналоговим контуром TLD-100, Detnov | шт | 4 |  |  |
| 13 | Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищеного, Бранд-15-СВ-ВЗ | шт | 2 |  |  |
| 14 | Модуль порошкового пожежогасіння, Бранд-15-СВ | шт | 4 |  |  |
| 15 | Оповіщувач світлозвуковій "Автоматика відключена!" Зовнішній Піонер-2 | шт | 2 |  |  |
| 16 | Оповіщувач світлозвуковій "Автоматика відключена!" З-07C-24, СенКo | шт | 5 |  |  |
| 17 | Оповішувач світлозвуковій "Порошок - Виходь!" С- 05C-24 Exб СенКo | шт | 1 |  |  |
| 18 | Оповішувач світлозвуковій "Порошок - Виходь!" С- 07C-24, СенКo | шт | 6 |  |  |
| 19 | Оповіщувач світлозвуковій "Порошок - НЕ входити!" Зовнішній Піонер-2, СенКo | шт | 2 |  |  |
| 20 | Оповіщувач світлозвуковій "Порошок - НЕ входити!" З-07С-24. СенКo | шт | 5 |  |  |
| 21 | ППК системи пожежогасіння ССD-103. Detnov | шт | 4 |  |  |
| 22 | Сповіщувач магнітоконтактний для дверей СKS-53 | шт | 7 |  |  |
| 23 | Тепловий пожежний Сповіщувач адресний ІПК-7 | шт | 6 |  |  |
| 2.8.Система внутрішнього протипожежного водопроводу |  |  |  |  |  |
| Лікувально-діагностичний корпус (вул. В’ячеслава Чорновола 28/1-Р) |  |  |  |  |  |
|  | Шафа з двома пожежними кранами, в складі: вентиль латунний кутовий з датчиком положення ДППК-М внутр./зовн Ду 50- 2 шт., Гайка ГМ 50 - 2 шт., Ствол пожежний перекривний СПР-50- 2 шт., Рукав пожежний латексний Ду 51 L=20м - 2 шт., Гайка ГР50 -4 шт., Катушка/касета для пожежного рукава Ду 51 - 2 шт., Кутовий вентиль Ду 25 -1 шт., Головка з'єднувальна Ду 25 - 1 ш., Рукав пожежний напівжорсткий Ду 25 L=20м - 1 шт., катушка пожежного рукава Ду25-1 шт., Ствол пожежний Ду25 - 1 ш., Вогнегасник порошковий ВП-5 - 2 ш., Шафа металева 600х1800х330 з кран-комплектом з комплектом наклейок, замком та ключами – 1 шт. | компл. | 282 |  |  |
|  | Засувка поворотна типу "Баттерфляй" Ду80 Ру16 Кгc/см2 | шт | 7 |  |  |
| вул. Шолуденка, 10 |  |  |  |  |  |
|  | Корпус 14: Кран-комплект 600х1500х330, в складі: клапан вихідний запірний кутовий латунний - 1шт; ДПІПК- 1-1 шт.; Гайка муфтова ГМ65 - 1 шт.; Муфта сталева Дуб5 -1 шт.; Гайка цапкова ГЦ65- 1 шт.; Ствол пожежний перекривний 2,5" - 1шт.; Рукав пожежний напірний Д70 мм тип К2 L=20 м - 1 шт.; Вогнегасник порошковий ВП-5- 2 шт.; Шафа металева 600х1500х330 HW-25-52 N з кран- комплектом Ду25 та касетою з комплектом наклейок, замком та ключами-1 шт | компл | 10 |  |  |
| вул. Шолуденка, 4 |  |  |  |  |  |
|  | Корпус 13: Кран комплект 800*1200*330, пожежний рукав ДУ51, Гайка муфтова КМ65-1 шт, Ствол пожежний перекривний 1 шт, вогнегасник порошковий ВП-5 – 1 шт | компл | 4 |  |  |
| вул. В’ячеслава Чорновола 28/1 |  |  |  |  |  |
|  | Корпус 11А: Кран комплект 800*1200*330, пожежний рукав ДУ51, Гайка муфтова КМ65-1 шт, Ствол пожежний перекривний 1 шт, вогнегасник порошковий ВП-5 – 1 шт | компл | 8 |  |  |
|  | Корпус 15: Кран комплект 800*1200*330, пожежний рукав ДУ51, Гайка муфтова КМ65-1 шт, Ствол пожежний перекривний 1 шт, вогнегасник порошковий ВП-5 – 1 шт | компл | 12 |  |  |
|  | Корпус 16: Кран комплект 800*1200*330, пожежний рукав ДУ51, Гайка муфтова КМ65-1 шт, Ствол пожежний перекривний 1 шт, вогнегасник порошковий ВП-5 – 1 шт | компл | 12 |  |  |
| вул. Стрітенська, 7/9 |  |  |  |  |  |
|  | КДП: Кран комплект 800*1200*330, пожежний рукав ДУ51, Гайка муфтова КМ65-1 шт, Ствол пожежний перекривний 1 шт, вогнегасник порошковий ВП-5 – 1 шт | компл | 90 |  |  |

2.9. Перелік пожежних сповіщувачів в режимних приміщеннях (довідкова інформація)

| N | Найменування об’єкта | Адреса | Тип системи | Час роботи | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожежна сигналізація в кімнаті-сховище зберігання наркотичних та психотропних речовин N627 | вул. В’ячеслава Чорновола 28/1-Р | ПС | Цілодобово | Адресна пожежна сигналізація Detnov |
| 2 | Пожежна сигналізація в кімнаті-сховище зберігання наркотичних та психотропних речовин N710 | вул. В’ячеслава Чорновола 28/1-Р | ПС | Цілодобово | Адресна пожежна сигналізація Detnov |
| 3 | Пожежна сигналізація в приміщенні зберігання радіоактивних відходів у відділенні радіонуклідної діагностики | вул. В’ячеслава Чорновола 28/1-Р | ПС | Цілодобово | Адресна пожежна сигналізація Detnov |
| 4 | Пожежна сигналізація в приміщенні генетичного корпусу №15 (кімната-сховище) зберігання прекурсорів | вул. В’ячеслава Чорновола 28/1 | ПС | Цілодобово | Безадресна пожежна сигналізація Тирас 16П |
| 5 | Пожежна сигналізація в кімнаті-сховище в лабораторному корпусі №16 | вул. В’ячеслава Чорновола 28/1 | ПС | Цілодобово | Сповіщувач димовий радіоканальний Артон |

3.Перелік та періодичність  проведення робіт/послуг

Умовні позначення:

Р1 - проведення регламентних послуг 1 раз на місяць.

Р2- проведення регламентних послуг 1 раз в 3 місяці.

Р3 - проведення регламентних послуг 1 раз в 6 місяців.

Р4 - проведення регламентних послуг 1 раз на рік.

3.1. Перелік послуг та регламент з технічного обслуговування систем автоматизації та диспетчеризації інженерних систем:

| № з/п | Перелік робіт | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зовнішній огляд стану шаф та щитів автоматики, модулів вводу-виводу та інших складових системи. 1.1. Огляд всіх наявних та видимих приладів, блоків та модулів вводу-виводу тощо, що є складовими системи. 1.2. Огляд на предмет відсутності на зовнішніх поверхнях обладнання механічних пошкоджень (вм'ятин, тріщин, відколів і т.і.). 1.3. Перевірка надійності кріплення і наявності пломб на корпусах обладнання. 1.4. Видалення з зовнішніх поверхонь обладнання пилу, бруду та вологи. 1.5. Перевірка наявності і надійності кріплення до корпусів проводу заземлення. | Р1 |  |
| 2. | 2. Контроль робочого положення вимикачів, перемикачів, справності світлових індикаторів на приладах, блоках електроживлення та блоках модулях вводу- виводу. 2.1 Перевірка положення наявних вимикачів і перемикачів на предмет знаходження їх в робочому положенні, а також їх справності. 2.2 Перевірка працездатності наявних оптичних індикаторів. 2.3 Перевірка справності системи в комплексі шляхом перегляду протоколу подій на автоматизованому робочому місці. | Р1 |  |
| 3. | Контроль напруги електроживлення. 3.1 Перевірка надійності підключення до клемних колодок проводів електроживлення та дроту заземлення у шафах та щитах автоматики. 3.2 Вимірювання напруги на клемах «Мережа», в контрольних точках трансформатора 24B і т.і. Показання приладу повинні співпадати з паспортними даними. | Р2 |  |
| 4. | Усунення та поточний ремонт дефектів у тому числі з заміною обладнання (виконання монтажних робіт), виявлених в процесі огляду | Р1 |  |

3.2. Перелік послуг та регламент з технічного обслуговування систем протипожежного захисту:

3.2.1. Система автоматичної пожежної сигналізації

| № з/п | Перелік робіт | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зовнішній огляд стану приладів приймально-контрольних пожежних (ППКП), блоків електроживлення, блоків (модулів) розширення, клавіатур, пожежних сповіщувачів, виносних СЗП, кабельних трас | Р1 |  |
|  | Контроль робочого положення вимикачів та перемикачів, справності світлової індикації, наявності пломб на ППКП | Р1 |  |
|  | Візуальний контроль цілісності труб, що захищають електропроводки пожежної сигналізації, у місцях перехрещення із силовими електричними мережами, а також у місцях прокладання скрізь стіни, перегородки тощо | Р1 |  |
|  | Контроль напруги електроживлення, основного та резервного джерел електроживлення і перевірка автоматичного перемикання живлення з робочого вводу на резервний | Р1 |  |
|  | Перевірка працездатності складових частин установки (приймально-контрольного пристрою або приладу, сповіщувачів, сповіщувачів, вимірювання параметрів шлейфу сигналізації і т.д.) | Р1 |  |
|  | Перевірка справності плавких запобіжників | Р1 |  |
|  | Перевірка номінальних значень напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, а також у шлейфах сигналізації | Р1 |  |
|  | Перевірка автоматичного вмикання резервного живлення ППКП у разі зникнення основного | Р1 |  |
|  | Перевірка працездатності ППКП у режимах "Пожежа" та "Несправність" шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень шлейфів сигналізації з контролем спрацьовування виносних світлових та звукових індикаторів. Під час проведення вказаних перевірок необхідно вживати заходів, шо виключають можливість хибного спрацювання установок пожежогасіння, а також надходження сигналів про пожежу на пульти системи спостереження за протипожежним станом об’єктів. Примітка. Під час перевірки адресних ППКП необхідно контролювати відповідність номера сповіщувача, від якого надійшов сигнал про пожежу, по номеру сповіщувача, спрацьовування якого імітувалось | Р2 |  |
|  | Занесення результатів виконаних робіт у журнал реєстрації | Р1 |  |
|  | Виведення сигналу пожежної сигналізації на пульт цілодобового спостереження | На період надання послуг |  |
|  | Усунення та поточний ремонт дефектів у тому числі з заміною обладнання (виконання монтажних робіт), виявлених в процесі огляду | Р1 |  |

3.2.2. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацію людей

| № з/п | Перелік робіт | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зовнішній огляд стану ліній трансляції, розподільчих і монтажних коробок, дротів електроживлення і заземлення, гучномовців і складових частин комплексу оповіщення | Р1 |  |
|  | Контроль робочого положення вимикачів, перемикачів, тумблерів, справності світлових індикаторів, присутність пломб на приладах, що входять до складу системи оповіщення (джерело повідомлень, підсилювач, блок комутації тощо) | Р1 |  |
|  | Протирка від пилу пристрої, що входять до складу системи оповіщення | Р1 |  |
|  | Перевірка справності плавких запобіжників, номінальні значення напруги в електричних мережах основного і резервного джерела живлення, а також у електричних мережах, що з’єднують джерело повідомлення з оповіщувачами | Р1 |  |
|  | Перевірка автоматичного ввімкнення резервного живлення систем оповіщення у разі зникнення основного | Р1 |  |
|  | Перевірка працездатності системи оповіщення в режимах "Пожежа" та "Несправність" шляхом імітації спрацьовування оповіщувачів та порушень електричних мереж, що з’єднують джерело повідомлення з оповіщувачами. При цьому необхідно контролювати: - спрацювання світлових індикаторів "Пожежа" або "Несправність" на приладі джерела повідомлення; - спрацювання світлових, звукових та мовних оповіщувачів у приміщеннях об’єкта, що захищається; - якість повідомлень, що передаються (написи на світлових табло повинні легко читатись, а мовні повідомлення бути достатньої гучності та виразні); - можливість зупинки передавання оповіщення та переходу в режим передавання повідомлення через мікрофон; - відповідність номеру оповіщення про евакуацію номеру зони об'єкта, що захищаються, від якої надійшов сигнал про пожежу. | Р2 |  |
|  | Перевірка з’єднань всіх доступних випадковому доторканню металевих неструмопровідних частин приладів, що входять до складу системи оповіщення з їх затискачем "заземлення" | Р3 |  |
|  | Занесення результатів виконаних робіт у журнал реєстрації | Р1 |  |
|  | Усунення та поточний ремонт дефектів у тому числі з заміною обладнання (виконання монтажних робіт), виявлених в процесі огляду | Р1 |  |

3.2.3.  Система автоматичного водяного спринклерного пожежогасіння

| № з/п | Перелік робіт | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль положення вимикачів, тумблерів, а також справність світових індикаторів, наявність пломб на ППКП | Р1 |  |
| 2 | Зовнішній огляд складових частин установки (технологічної частини - трубопроводів, зрошувачів, зворотних клапанів, дозуючих пристроїв, запірної арматури, манометрів, пневмобаку, насосів і т.д.; електротехнічної частини шаф електрокерування, електродвигунів і т.д.; сигналізаційної частини - приймально-контрольних пристроїв (прилалів). шлейфів сигналізації, сповіщувачів, оповіщувачів і т.д.) - на відсутність пошкоджень, корозії, бруду, течі, міцності кріплення, наявність пломб тощо. Проведення перевірки відповідності вогнезахисту приміщення, в якому встановлена Система автоматичного водяного спринклерного пожежогасіння. | Р1 |  |
| 3 | Перевірка: - справності плавких запобіжників; - номінальних значень напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, а також у шлейфах сигналізації; - автоматичного вмикання резервного живлення ППКП у разі зникнення основного; - - працездатності ППКП у режимах "Пожежа" та "Несправність" шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень шлейфів сигналізації. | Р1 |  |
| 4 | Перевірка на працездатність пожежного крану шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку ТО | Р3 |  |
| 5 | Контроль тиску, рівня води, робочого положення, запірної арматури і т.д. | Р1 |  |
| 6 | Перевірка працездатності складових частин установки (технологічної частини, електричної частини, сигналізаційної частини) | Р1 |  |
| 7 | Перевірка працездатності установки в ручному (місцевому, дистанційному) і автоматичному режимах | Р1 |  |
| 8 | Перевірка та очищення поверхні баків та насосів, за потребою пошкоджені місця пофарбувати | Р2 |  |
| 9 | Перевірка працездатності насосів у місцевому та дистанційному режимах, а також автоматичного вмикання резервного насоса за несправності робочого | Р2 |  |
| 10 | Перевірка працездатності датчиків рівня | Р2 |  |
| 11 | Перевірка заповнення насосів та всмоктувальних трубопроводів водою | Р2 |  |
| 12 | Перевірка надійності заземлення | Р2 |  |
| 13 | Перевірка сальників насосів та змазування підшипників насосів | Р2 |  |
| 14 | Перевірка: - надійності з'єднань всіх доступних випадковому доторканню металевих неструмопровідних частин ППКП з його зажимом "заземлення"; - надходження сигналів "Пожежа" та "Несправність" на пульти систем централізованого спостереження за протипожежним станом об’єктів | Р4 |  |
| 15 | Занесення результатів виконаних робіт у журнал реєстрації | Р1 |  |
| 16 | Усунення та поточний ремонт дефектів у тому числі з заміною обладнання (виконання монтажних робіт), виявлених в процесі огляду | Р1 |  |

3.2.4.Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

| № з/п | Перелік робіт | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній огляд стану обладнання СПС та СОП: прилади приймально-контрольні (ППКП), модулі розширення, пожежні сповіщувачі, лінії сигналізації, кріплення, кабельні траси | Р1 |  |
| 2 | Огляд стану шлейфів пожежної сигналізації : відсутність механічних пошкоджень, правильність маркування, монтажної цілісності | Р1 |  |
| 3 | Контроль робочого положення вимикачів, кнопок, тумблерів, перемикачів, справності світлових індикаторів на ППКП та іншому обладнанні СПС/СОП | Р1 |  |
| 4 | Перевірка працездатності джерел основного та резервного живлення (БЖ, АКБ): вимірювання напруги, стан клем, відсутність корозії | Р1 |  |
| 5 | Перевірка автоматичного переходу системи на резервне живлення у разі відсутності напруги основної мережі | Р1 |  |
| 6 | Імітація несправності у шлейфі (обрив, коротке замикання) та контроль коректності формування сигналів «Несправність» на ППКП | Р2 |  |
| 7 | Перевірка працездатності автоматичних та ручних пожежних сповіщувачів (димових, теплових, комбінованих, лінійних та ручних) із контролем коректної індикації на ППКП | Р2 |  |
| 8 | Перевірка якості зв’язку між ППКП та модулями розширення, пультами індикації, ретрансляторами, іншими пристроями системи | Р2 |  |
| 9 | Перевірка логіки взаємодії СПС з іншими інженерними системами (оповіщення, димовидалення, вентиляція, керування ліфтами, системами доступу) відповідно до проєктних алгоритмів | Р3 |  |
| 10 | Перевірка працездатності системи оповіщення (СОП) в режимах «Пожежа» та «Несправність» шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів і порушень електричних мереж, при цьому контролюється: спрацювання світлових, звукових та мовних оповіщувачів; якість і гучність мовних повідомлень; можливість переходу на ручне мовлення; відповідність зон оповіщення зонам пожежної сигналізації | Р2 |  |
| 11 | Перевірка стану та параметрів ліній зв’язку: шлейфи СПС, лінії 24 В, інтерфейси RS-485, Ethernet, цілісність та правильність підключення | Р3 |  |
| 12 | Очищення від пилу корпусів ППКП, модулів, сповіщувачів, оповіщувачів, монтажних коробок та іншого обладнання системи | Р1 |  |
| 13 | Перевірка налаштувань системи (типи шлейфів, параметри зон, прив’язка оповіщення) на відповідність проєктній та виконавчій документації | Р4 |  |
| 14 | Перевірка стану, ємності та строків служби акумуляторних батарей у ППКП, резервних джерелах живлення та обладнанні СОП, надання рекомендацій щодо заміни | Р2 |  |
| 15 | Перевірка з’єднань усіх доступних випадковому доторканню металевих неструмопровідних частин приладів, що входять до складу СПС та СОП, із затискачем «заземлення» | Р3 |  |
| 16 | Перевірка наявності та цілісності пломб на ППКП та інших приладах, контроль відсутності несанкціонованих втручань | Р1 |  |
| 17 | Перевірка релейних виходів та ланцюгів керування зовнішнім обладнанням (клапани, димовидалення, вентиляція, автоматика, сирени, табло тощо) | Р3 |  |
| 18 | Відновлення системи у штатний (нормальний) режим роботи після проведення тестових спрацювань і перевірок | Р1 |  |
| 19 | Занесення результатів виконаних робіт до журналу технічного обслуговування / журналу реєстрації, зазначення виявлених дефектів та прийнятих заходів | Р1 |  |
| 20 | Усунення та поточний ремонт виявлених дефектів, у тому числі з заміною обладнання та виконанням необхідних монтажних робіт (у межах умов договору) |  |  |

3.2.5.Система автоматизації та диспетчеризації протипожежних систем

| № з/п | Перелік робіт | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зовнішній огляд стану станцій протипожежної автоматики. модулів вводу- виводу та інших складових системи. 1.1 Огляд всіх наявних та видимих приладів, блоків та модулів вводу-виводу тощо, що є складовими системи. 1.2 Огляд на предмет відсутності на зовнішніх поверхнях обладнання механічних пошкоджень (вм'ятин, тріщин, відколів і т.д.). 1.3 Перевірка надійності кріплення і наявності пломб на корпусах обладнання. 1.4 Видалення з зовнішніх поверхонь обладнання пилу, бруду та вологи. 1.5 Перевірка наявності і надійності кріплення до корпусів проводу заземлення. | Р1 |  |
|  | 2. Контроль робочого положення вимикачів, перемикачів, справності світлових індикаторів на приладах, блоках електроживлення та блоках модулях вводу- виводу. 2.1 Перевірка положення наявних вимикачів і перемикачів на предмет знаходження їх в робочому положенні, а також їх справності. 2.2 Перевірка працездатності наявних оптичних індикаторів. 2.3 Перевірка справності системи в комплексі шляхом перегляду протоколу подій на автоматизованому робочому місці | Р1 |  |
|  | 3. Контроль напруги електроживлення, роботи автоматики перемикання електроживлення. 3.1 Перевірка надійності підключення до клемних колодок проводів електроживлення та дроту заземлення у шафах та щитах автоматики. 3.2 Вимірювання напруги на клемах «Мережа», в контрольних точках трансформатора 24B і т.і. Показання приладу повинні співпадати з паспортними даними. | Р2 |  |
|  | Усунення та поточний ремонт дефектів у тому числі з заміною обладнання (виконання монтажних робіт), виявлених в процесі огляду. Проведення огляд після здійснення монтажних робіт та проведення робіт, у разі необхідності, щодо відновлення вогнезахисту, за допомогою проведення вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицьовування). | Р1 |  |
|  | Занесення результатів виконаних робіт у журнал реєстрації | Р1 |  |

3.2.6.Система автоматичного газового пожежогасіння

| № з/п | Перелік робіт | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроль положення вимикачів, тумблерів, а індикаторів, наявність пломб на ППКП | Р1 |  |
|  | Зовнішній огляд складових частин установки (технологічної частини- трубопроводів, зрошувачів, зворотних клапанів, дозуючих пристроїв, запірної ¦арматури, манометрів, пневмокатку, насосів і т.д.; електротехнічної частини шаф електрокерування, електродвигунів і т.д.; сигналізаційної частини приймально-контрольних пристроїв (приладів), шлейфів сигналізації, сповіщувачів, оповіщувачів і т.д.) — на відсутність пошкоджень, корозії, бруду. течі, міцності кріплення, наявність пломб тощо | Р1 |  |
|  | Контроль робочого положення запiрної арматури, тиску в спонукальній мережі та пускових балонах і т.д. | Р1 |  |
|  | Контроль основного та резервного джерел живлення і перевірка автоматичного переключення живлення з робочого вводу на резервний | Р1 |  |
|  | Контроль кількості вогнегасної речовини | Р2 |  |
|  | Перевірка працездатності складових частин установки (технологічної частини: електронної частини: сигналізаційної частини) | Р2 |  |
|  | Перевірка працездатності установки в ручному (місцевому, дистанційному) і автоматичному режимах | Р2 |  |
|  | Усунення та поточний ремонт дефектів у тому числі з заміною обладнання (виконання монтажних робіт), виявлених в процесі огляду | Р1 |  |

3.2.7.Система автоматичного порошкового пожежогасіння

| № з/п | Перелік робіт | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зовнішній огляд стану приладів та обладнання (наявність пломб на щитах електроживлення тощо) | Р1 |  |
|  | Перевірка справності електричних мереж запуску генераторів порошку | Р1 |  |
|  | Контроль працездатності основного та резервного джерел живлення і перевірка автоматичного переключення живлення з робочого вводу на резервний | Р1 |  |
|  | Перевірка працездатності технічних засобів, що входять до складу установок: сповіщувачів, приймально-контрольних приладів тощо | Р2 |  |
|  | Перевірка працездатності установки в ручному (місцевому, дистанційному) і автоматичному режимах | Р2 |  |
|  | Занесення результатів виконаних робіт у журнал реєстрації | Р1 |  |
|  | Усунення та поточний ремонт дефектів у тому числі з заміною обладнання (виконання монтажних робіт), виявлених в процесі огляду Проведення огляд після здійснення монтажних робіт та проведення робіт, у разі необхідності, щодо відновлення вогнезахисту, за допомогою проведення вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицьовування). | Р1 |  |

3.2.8.Система внутрішнього протипожежного водопроводу

| № з/п | Перелік робіт | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огляд монтажу та механічного стану ДППК (датчика положення пожежного крана): відсутність пошкоджень, корозії, деформацій | Р1 |  |
| 2 | Перевірка правильності встановлення ДППК згідно з проєктом та інструкцією виробника | Р1 |  |
| 3 | Перевірка надійності механічного зв’язку ДППК з вентилем (правильність роботи важеля/штовхачя/мікроперемикача) | Р1 |  |
| 4 | Огляд кабелю, що підключає ДППК до шлейфу АПС: цілісність, ізоляція, маркування, відсутність обривів або коротких замикань | Р1 |  |
| 5 | Перевірка контактних з’єднань ДППК: надійність затяжки, відсутність окислення та підгоряння | Р1 |  |
| 6 | Функціональний тест: повільне відкривання вентиля пожежного крана з контролем формування сигналу «ПК відкрито» на ППКП | Р1 |  |
| 7 | Функціональний тест: закривання вентиля з контролем формування сигналу «ПК закрито» на ППКП | Р1 |  |
| 8 | Перевірка відповідності переходів «відкр./закр.» фактичному положенню вентиля (звірка фізичного стану з індикацією на приладі) | Р1 |  |
| 9 | Вимірювання параметрів шлейфу ДППК: опір, стан у нормі / тривозі / несправності | Р2 |  |
| 10 | Перевірка логіки роботи ДППК у складі системи АПС: коректність відображення зони, адреси та повідомлень | Р2 |  |
| 11 | Перевірка взаємодії ДППК з алгоритмами пожежної автоматики (за проєктом): запуск СОП, передача сигналу на ПЦС тощо | Р3 |  |
| 12 | Очищення датчика та рухомих частин вентиля від пилу, корозії, забруднень | Р1 |  |
| 13 | Визначення технічного стану ДППК, аналіз ознак зносу, прийняття рішення щодо заміни (за потреби) | Р2 |  |
| 14 | Перекочування пожежного рукава для запобігання заломам та злипанню | Р4 |  |
| 15 | Внесення результатів технічного обслуговування до журналу, фіксація дефектів та проведених робіт | Р1 |  |
| 16 | Усунення дефектів ДППК та вузла пожежного крана згідно договору (ремонт, заміна датчика, кабелю, елементів вентиля) | За необхідності |  |
| 17 | Перевірка тиску води в пожежному водопроводі | Р4 |  |

4.Вимоги до матеріалів, інструментів та контрольно-вимірювальних приладів (КВП)

4.1. Загальні вимоги до матеріалів та комплектуючих

4.1.1. Усі матеріали, запасні частини та комплектуючі, що використовуються Підрядником під час виконання робіт, повинні відповідати:

-вимогам чинних ДСТУ, ДБН, ДСТУ EN, Технічних регламентів;

-вимогам виробника обладнання;

-вимогам пожежної, електричної та технічної безпеки.

4.1.2. Матеріали повинні бути новими, такими, що не були у використанні, не підлягали ремонту чи відновленню.

4.1.3. Усі матеріали повинні мати:

-паспорт або технічний опис;

-сертифікат відповідності (якщо підлягає сертифікації);

-гарантію виробника (за наявності).

4.1.4. Використання неоригінальних або аналогічних матеріалів допускається лише за погодженням із Замовником та тільки, якщо вони не погіршують характеристики системи.

4.1.5. Усі роботи з використанням матеріалів повинні відповідати технології та рекомендаціям виробника обладнання.

4.2. Вимоги до інструментів та обладнання Підрядника

4.2.1. Інструменти, обладнання та технічні засоби Підрядника повинні забезпечувати:

-безпечне виконання робіт;

-точність вимірювань та тестів;

-можливість роботи у важкодоступних місцях;

-відповідність регламентам обслуговування систем (АПС, оповіщення, вентиляція, автоматика, пожежогасіння).

4.2.2. Інструменти та обладнання повинні забезпечувати повну автономність роботи Підрядника на об’єкті (без залучення інструментів Замовника).

4.3. Вимоги до контрольно-вимірювальних приладів (КВП)

4.3.1. Усі КВП, що використовуються підрядником, повинні відповідати:

-Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

-вимогам технічних регламентів;

-стандартам для відповідного типу вимірювань.

4.3.2. Усі КВП повинні застосовуватися відповідно до інструкцій виробника, із дотриманням умов експлуатації та техніки безпеки.

4.3.3. У разі закінчення строку повірки або виявлення дефекту під час роботи, підрядник зобов’язаний зупинити використання приладу та замінити його іншим, що має чинні дозвільні документи.

4.4. Запасні частини та витратні матеріали

4.4.1. Усі замінені матеріали повинні бути узгоджені із Замовником (крім аварійних випадків, коли діяти необхідно негайно).

4.4.2. Матеріали та обладнання, встановлені під час ремонту або ТО, передаються у власність Замовника (якщо інше не визначено договором).

4.5. Вимоги до безпечного застосування матеріалів та приладів

4.5.1. Усі роботи повинні виконуватись із застосуванням інструментів, захищених від ураження електричним струмом (встановлена категорія).

4.5.2. Забороняється використання пошкоджених, несправних або неперевірених інструментів.

4.5.3. Підрядник зобов’язаний забезпечити свій персонал ЗІЗ:

-діелектричні рукавиці;

-захисні окуляри;

-каски;

-захисний одяг;

-інші ЗІЗ відповідно до вимог охорони праці.

5.Порядок реагування на аварії

5.1. Загальні положення

5.1.1. Підрядник забезпечує цілодобове (24/7) чергування та готовність до реагування на аварійні ситуації та критичні відмови в роботі систем, що входять до предмету договору.

5.1.2. Підрядник зобов’язаний гарантувати підтримку працездатності систем у режимах, що забезпечують безпеку, безперервність функціонування та відповідність нормативним вимогам.

5.1.3. Усі аварії класифікуються за рівнями критичності, що визначають допустимі строки реагування та відновлення.

5.2. Класифікація аварій

5.2.1. Критичні аварії

Події, що призводять або можуть призвести до:

-повної зупинки системи пожежного захисту (АПС, оповіщення, пожежогасіння);

-втрати працездатності інженерних систем, що впливають на безпеку людей;

-неможливості подати сигнал “ПОЖЕЖА” або “НЕСПРАВНІСТЬ”;

-зникнення зв’язку з центральним обладнанням;

-відмови резервування (живлення 24В, АКБ, UPS);

-збоїв, які ставлять під загрозу роботу лікарні.

Строк реакції: не більше 30 хвилин 
Строк прибуття на об’єкт: не більше 1 годин 
Строк локалізації / тимчасового відновлення: не більше 4 годин, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору
Повне відновлення: у максимально короткі строки, погоджені із Замовником (залежно від наявності запасних частин), крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.2.2. Важливі аварії

Події, що:

-погіршують роботу систем, але не призводять до повної втрати захисту;

-викликають збої в окремих сегментах системи;

-потребують термінового, але не миттєвого втручання.

Строк реакції: до 1 години

Строк прибуття на об’єкт: до 4 годин

Строк усунення: протягом 24 годин або в межах найближчої доби, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.2.3. Некритичні аварії та планові несправності

Події, що не впливають на безпеку та основну функціональність системи:

-поодинокі збої окремих датчиків;

-Косметичні несправності;

-відхилення, виявлені під час ТО.

Строк реакції: до 24 годин
Строк усунення: згідно плану обслуговування, але не більше 5 робочих днів, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.3. Канали комунікації та порядок повідомлення

5.3.1. Замовник повідомляє про аварію:

телефоном (гаряча лінія 24/7);

через месенджер / e-mail (за домовленістю);

через автоматизовану систему (якщо передбачено).

5.3.2. Підрядник протягом визначеного порядком реагування на аварії часу повинен:

підтвердити отримання черговим повідомлення;

надати відповідальну контактну особу;

розпочати діагностику дистанційно або направити спеціаліста.

5.4. Тимчасове відновлення працездатності

5.4.1. Якщо повне усунення аварії потребує додаткових матеріалів або робіт, Підрядник зобов’язаний забезпечити тимчасове відновлення функціональності, достатнє для безпечної експлуатації.

5.4.2. Тимчасове рішення має бути узгоджене із Замовником.

5.4.3. Строки повного ремонту визначаються окремо та фіксуються письмово.

5.5. Документування аварій

Підрядник зобов’язаний надати Замовнику:

Аварійний акт — протягом 24 годин після усунення;

Звіт про причину аварії — протягом 3 робочих днів;

Рекомендації щодо запобігання повторенню — за необхідності.

У звіті обов’язково зазначаються:

-причина аварії;

-які елементи відмовили;

-які роботи проведено;

-які деталі замінено;

-фотофіксація (за можливості).

6. Перелік документів, що підлягають поданню Підрядником (Перелік документів, які підрядник надає замовнику)

6.1. Після завершення регламентних робіт за відповідний період Підрядник надає Замовнику:

6.1.1 Акт виконаних робіт, що містить:

-перелік виконаних робіт відповідно до технічного завдання;

6.1.2. Заповнений журнал технічного обслуговування який містить інформацію про дату і час робіт, обладнання, перелік виконаних операцій, результати перевірок, виявлені дефекти та заходи з їх усунення, а також дані та підписи виконавця і Замовника (за потреби).

6.1.3. Заповнений журнал  аварійних заявок (за наявності усунених аварій за звітний період)

Журнал аварійних заявок повинен містити інформацію, достатню для фіксації, відстеження та контролю процесу реагування Підрядника на аварійні ситуації, включаючи етапи повідомлення, реагування, прибуття на об’єкт, виконання робіт та усунення аварії.

6.1.4. Щомісячний звіт про стан системи (зміни щодо еталонного стану).
6.1.5. Первинний (еталонний) звіт — після першого місяця обслуговування (подається одноразово).
6.1.6. Заключний звіт — у завершальний місяць дії договору.
6.1.7. Інші документи, визначені технічним завданням або вимогою Замовника.

6.2. Процедура приймання робіт Замовником

6.2.1. Замовник перевіряє документи, надані Підрядником, а також фактичний стан обладнання, систем та вузлів, що обслуговуються.
6.2.2. Замовник має право вимагати від Підрядника:

-усунення виявлених недоліків;

-повторного проведення окремих робіт або вимірювань;

-надання додаткових пояснень чи документів.
6.2.3. У разі виявлення дефектів Замовник складає Перелік зауважень, який передається Підряднику для усунення у визначений сторонами строк.
6.2.4. Після усунення недоліків Підрядник повторно подає документи на приймання.

7. Загальні вимоги до ведення журналу та звітності

7.1. Ведення журналу технічного обслуговування
7.1.1. Підрядник зобов’язаний вести журнал технічного обслуговування у встановленій Замовником формі (у паперовому та/або електронному вигляді).
7.1.2. У журналі обов’язково фіксуються:

-дата та час проведення робіт;

-найменування системи та обладнання, що обслуговується;

-перелік виконаних робіт (з посиланням на регламент);

-результати вимірювань та перевірок (за наявності);

-виявлені дефекти та відхилення;

-вжиті заходи щодо їх усунення;

-прізвище, посада та підпис виконавця робіт, а також представника Замовника (у разі його присутності).
7.1.3. Журнал технічного обслуговування повинен бути доступний для перевірки уповноваженим представникам Замовника в будь-який час.

7.2. Підрядник зобов’язаний вести журнал аварійних заявок у встановленій Замовником формі (у паперовому та/або електронному вигляді).

7.2.1. У журналі обов’язково фіксуються:

-час повідомлення;

-реакція;

-прибуття;

-вжиті заходи;

-час усунення.

7.3 Початковий звіт (після першого місяця обслуговування)
7.3.1. Після завершення першого місяця обслуговування Підрядник зобов’язаний надати Замовнику розширений звіт про технічний стан системи (надалі – Початковий звіт).
7.3.2. У Початковому звіті повинні бути відображені:

-перелік усіх систем та підсистем, що входять до предмету договору;

-фактичний технічний стан основних вузлів та елементів системи;

-результати проведених перевірок і вимірювань;

-виявлені дефекти, пошкодження, відхилення від нормативних вимог;

-критичні та потенційно критичні ризики для безперервної роботи систем;

-рекомендації щодо ремонтів, заміни обладнання, модернізації та/або додаткових заходів.
7.3.3. Початковий звіт вважається базовим (еталонним станом системи), відносно якого надалі відстежуються всі зміни.

7.4. Щомісячні звіти про стан системи
7.4.1. За результатами кожного календарного місяця Підрядник готує щомісячний звіт про стан системи, який подається Замовнику не пізніше 5 числа наступного місяця.
7.4.2. Щомісячний звіт містить лише зміни та відхилення від еталонного стану, зафіксованого в Початковому звіті, а саме:

-нові виявлені дефекти та несправності;

-зміни параметрів роботи систем (у порівнянні з Початковим звітом);

-проведені ремонтні та відновлювальні роботи;

-замінене або додатково встановлене обладнання;

-тимчасові обмеження або особливі режими роботи.
7.4.3. У разі відсутності змін у технічному стані системи Підрядник у щомісячному звіті окремо зазначає, що «змін стану системи у порівнянні з Початковим звітом не виявлено».
7.5. Заключний звіт (останній місяць обслуговування)
7.5.1. У останній місяць дії договору Підрядник зобов’язаний надати Заключний звіт про технічний стан системи.
7.5.2. Заключний звіт повинен мати структуру, аналогічну Початковому звіту, та містити:

-актуальний на момент завершення договору технічний стан усіх систем;

-узагальнення всіх суттєвих дефектів та відхилень, що були виявлені та/або не усунуті;

-інформацію про виконані протягом строку договору роботи з ремонту, заміни та модернізації обладнання;

-оцінку загальної працездатності системи на момент завершення договору;

-орієнтовну оцінку залишкового ресурсу основних елементів систем;

-рекомендації щодо подальшої експлуатації, технічного обслуговування та необхідних ремонтів.
7.5.3. Заключний звіт використовується Замовником як підстава для оцінки якості виконаних послуг Підрядником та планування подальших заходів з підтримання систем у працездатному стані.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає   2 283 333,33 грн. (Два мільйони двісті вісімдесят три тисячі триста тридцять три гривні 33 копійки), з ПДВ.