# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Технічне обслуговування ліфтів код ДК 021:2015 – 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі Ініціатора закупівлі закупівлі директора департаменту ІТС Смиченка О.П. № 258 від 09.02.2026 р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи з наданої комерційної пропозиції, а також враховуючи анологічний договір 2025 року. Вартість закупівлі: 671 640,00 грн. (Шістсот сімдесят одна тисяча шістсот сорок гривень 00 копійки), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Технічне обслуговування ліфтів  код ДК 021:2015 – 50750000-7  Послуги з технічного обслуговування ліфтів

Кожен учасник може ознайомитись з об’єктом обслуговування та технічною документацією на обладнання (щодня з 08 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв., крім суботи та неділі), попередньо надавши письмовий запит на електронну пошту: office@ohmatdyt.com.ua. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. Контактна особа – Кривошлик Віталій Вікторович (098-825-51-61)

1.Місце надання послуг/ Кількість робітників/ Графік чергування

| № зп | Адреса Об’єкту | Кількість робітників | Графік чергування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локація 1: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1; вул. В. Чорновола, 28/1-Р; вул. Шолуденка, 4; вул. Шолуденка, 10 | Не менше 4 робітників під керівництвом 1 інженерно-технічного працівника | 1 робітник – на об’єкті з понеділка до п’ятниці з 8:00 до 16:30; Аварійна служба - цілодобово |
| 2 | Локація 2: м. Київ вул. Стрітенська 7/9 |  |  |

2. Перелік обладнання

Перелік обладнання ( ліфтів та підйомників)

| № | Адреса | В/п | Зуп. | Швидкість м\с | Рік | Завод-виробник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул.Шолуденка,10 (корпус 14) | 1275 | 4 | 1,00 | 2025 | Скайліфт |
| 2 | вул.Стрітенська 7-9 (КДП) | 1150 | 9 | 1,00 | 2016 | KONE |
| 3 | вул.Стрітенська 7-9 (КДП) | 1000 | 9 | 1,00 | 2015 | KONE |
| 4 | вул.Стрітенська 7-9 (КДП) | 1000 | 7 | 1,00 | 2025 | Скайліфт |
| 5 | вул.Чорновола, 28/1 (корпус 11А) | 320 | 4 | 0,71 | 1974 | Київський |
| 6 | вул.Чорновола, 28/1 (корпус 15) | 1000 | 5 | 1,00 | 1987 | Карачаровский |
| 7 | вул.Чорновола, 28/1 (корпус 15, продсклад) | 630 | 2 | 1,0 | 2025 | Скайліфт |
| 8 | вул.Чорновола, 28/1 (корпус 15) | 1000 | 3 | 0,50 | 1988 | Свердловский |
| 9 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 2000 | 12 | 1,00 | 2013 | Kleemann |
| 10 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 1600 | 10 | 1,00 | 2013 | Kleemann |
| 11 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 2000 | 9 | 1,00 | 2013 | Kleemann |
| 12 | вул.Чорновола, 28/1 (корпус 11) | 1600 | 7 | 1,00 | 2015 | KONE |
| 13 | вул.Чорновола, 28/1 (корпус 11) | 450 | 7 | 1,00 | 2017 | MP Карат |
| 14 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 1600 | 12 | 1,60 | 2013 | Kleemann |
| 15 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 2000 | 10 | 1,00 | 2013 | Kleemann |
| 16 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 1600 | 12 | 1,00 | 2013 | Kleemann |
| 17 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 2000 | 9 | 1,00 | 2013 | Kleemann |
| 18 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 2000 | 11 | 1,00 | 2020 | Kleemann |
| 19 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 2000 | 11 | 1,00 | 2020 | Kleemann |
| 20 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 2000 | 11 | 1,00 | 2020 | Kleemann |
| 21 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 630 | 9 | 1,60 | 2020 | Kleemann |
| 22 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 2000 | 11 | 1,00 | 2020 | Kleemann |
| 23 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 1200 | 2 | 1,00 | 2020 | Kleemann |
| 24 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 300 | 10 | 0,25 | 2020 | SKG |
| 25 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 500 | 2 | 0,25 | 2020 | SKG |
| 26 | вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р (ЛДК) | 500 | 2 | 0,25 | 2020 | SKG |
| 27 | вул.Чорновола, 28/1 (корпус 11) | 320 | 7 | 0,71 | 1974 | Київский |
| 28 | вул.Шолуденка,10 (корпус 14) | 150 | 1 |  | 2024 | Forstor FIL150-3,4x0,1-1,2х0,8 (Похилий інвалідний підйомник) |

3. Перелік та періодичність  проведення робіт/послуг  при технічному обслуговуванні ліфтів

| № п/п | Обладнання | Роботи | Періодичність | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛІФТИ |  |  |  |  |
| 1 | Приямок | Перевірка всіх компонентів на предмет чистоти, відсутності бруду т корозії | Щомісяця |  |
| 2 |  | Перевірка справності освітлення в приямку | Щомісяця |  |
| 3 |  | Перевірка рівня масла/мастила у основи напрямляючи | Щомісяця |  |
| 4 |  | Перевірка підлоги приямку на предмет чистоти, відсутності вологи та сторонніх предметів | Щомісяця |  |
| 5 | Буфери | Перевірка змазки та рівня масла (для гідравлічних буферів) | Щоквартально |  |
| 6 |  | Перевірка вимикачів, якщо такі передбачені | Щоквартально |  |
| 7 |  | Перевірка кріплення буферів | Щоквартально |  |
| 8 | Уловлювачі та обмежувачі швидкості руху | Перевірка рухомих частин на предмет функціонування та зносу | 1 раз на 6 місяців |  |
| 9 |  | Перевірка змазки | 1 раз на 6 місяців |  |
| 10 |  | Перевірка надійність кріплення | 1 раз на 6 місяців |  |
| 11 |  | Перевірка справності роботи | 1 раз на 6 місяців |  |
| 12 |  | Перевірка вимикачів | 1 раз на 6 місяців |  |
| 13 | Башмаки направляючих | Перевірка масляної плівки, де передбачено, а також перевірка поверхні напрямляючи по всій довжині | Щомісяця |  |
| 14 |  | Перевірка кріплення | Щомісяця |  |
| 15 |  | Перевірка башмаків/роликів на предмет зносу | Щомісяця |  |
| 16 | Троси / ланцюги | Перевірка змазка | Щоквартально |  |
| 17 |  | Перевірка на предмет зносу, розтягнення та силу натягу | Щоквартально |  |
| 18 |  | Перевірка з'єднань | Щоквартально |  |
| 19 |  | Перевірка на предмет зносу та точок з'єднань тросів/ланцюгів | Щоквартально |  |
| 20 | Направляючі: | Перевірка змазки на активній поверхні напрямляючи | Щоквартально |  |
| 21 |  | Перевірка з’єднань | Щоквартально |  |
| 22 | Обмежувач швидкості та натяжні ролики | Перевірка рухомих частин на предмет безперешкодного руху та зносу | Щоквартально |  |
| 23 |  | Перевірка справності роботи | Щоквартально |  |
| 24 |  | Перевірка вимикача | Щоквартально |  |
| 25 | Кінцеві вимикачі | Перевірка справності роботи | Щомісяця |  |
| 26 | Електрична проводка | Перевірка ізоляції та надійності з'єднань | Щоквартально |  |
| 27 | Двигун приводу / генератор | Перевірка на предмет зносу | Щоквартально |  |
| 28 | Контролер: | Перевірка шафи на предмет бруду, пилу та вологи | Щомісяця |  |
| 29 | Реле роботи двигуна | Перевірка справності роботи | Щоквартально |  |
| 30 | Електричні запобіжні пристрої | Перевірка справності роботи | Щоквартально |  |
| 31 |  | Перевірка електричного ланцюга безпеки | Щоквартально |  |
| 32 |  | Перевірка плавких запобіжників | Щоквартально |  |
| 33 | Пристрій фіксації на поверхах | Перевірка справності роботи | Щомісяця |  |
| 34 | Канатотяговий шків | Перевірка загального стану та на предмет зносу каналів | Щоквартально |  |
| 35 | Антиструсовий пристрій та вимикач (якщо передбачений) | Перевірка безперешкодного руху та справності роботи | Щоквартально |  |
| 36 |  | Перевірка ідентичності сили натягу тросів | Щоквартально |  |
| 37 |  | Перевірка вимикача (якщо передбачено) | Щоквартально |  |
| 38 |  | Перевірка змазки | Щоквартально |  |
| 39 | Гальма: | Перевірка гальмівної системи | 1 раз на 6 місяців |  |
| 40 |  | Перевірка компонентів на предмет зносу | 1 раз на 6 місяців |  |
| 41 |  | Перевірка точності зупинки на поверхах | 1 раз на 6 місяців |  |
| 42 | Головний відвідний ролик тросів | Перевірка загального стану та на предмет зносу каналів | Щоквартально |  |
| 43 |  | Перевірка підшипників на предмет нехарактерного шуму під час роботи та/або вібрації | Щоквартально |  |
| 44 |  | Перевірка запобіжників | Щоквартально |  |
| 45 |  | Перевірка змазки | Щоквартально |  |
| Похилий інвалідний підйомник |  |  |  |  |
| 46 | Напрямна рейка | Очищення від пилу, бруду, сторонніх предметів | Щомісяця |  |
| 47 |  | Перевірка кріплення до сходів/стіни | Квартал |  |
| 48 | Платформа / сидіння | Огляд цілісності конструкції | Щомісяця |  |
| 49 |  | Перевірка складання та фіксації | Щомісяця |  |
| 50 | Привідний механізм | Перевірка плавності руху | Щомісяця |  |
| 51 |  | Контроль шуму та вібрації | Щомісяця |  |
| 52 |  | Перевірка редуктора | Квартал |  |
| 53 | Електродвигун | Огляд стану | Квартал |  |
| 54 |  | Перевірка кріплення | Квартал |  |
| 55 | Система живлення | Перевірка кабелів та з’єднань | Квартал |  |
| 56 | Система керування | Перевірка кнопок | Щомісяця |  |
| 57 |  | Тестування зупинки | Щомісяця |  |
| 58 | Система безпеки | Перевірка аварійної зупинки | Щомісяця |  |
| 59 |  | Перевірка кінцевих вимикачів | Квартал |  |
| 60 | Захисні елементи | Контроль бортів | Щомісяця |  |
| 61 | Механізми складання | Огляд шарнірів і фіксаторів | Квартал |  |
| 62 |  | Змащування рухомих частин | Квартал |  |
| 63 | Обмежувачі руху | Перевірка крайніх положень | Квартал |  |
| 64 | Загальний техогляд | Комплексна перевірка стану | 1 раз / рік |  |

4. Вимоги до матеріалів, інструментів та контрольно-вимірювальних приладів (КВП)

4.1. Загальні вимоги до матеріалів та комплектуючих

4.1.1. Усі матеріали, запасні частини та комплектуючі, що використовуються Підрядником під час виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів, повинні відповідати:

вимогам чинних ДСТУ, ДБН, ДСТУ EN (EN 81), технічних регламентів;

вимогам виробників ліфтового обладнання;

вимогам пожежної, електричної та експлуатаційної безпеки;

вимогам Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів.

4.1.2. Матеріали, запасні частини та комплектуючі повинні бути новими, такими, що не були у використанні, не підлягали ремонту чи відновленню.

4.1.3. Усі матеріали та комплектуючі повинні мати:

паспорт виробу або технічний опис;

сертифікат відповідності (за наявності обов’язкової сертифікації);

гарантію виробника або постачальника (за наявності).

4.1.4. Використання неоригінальних, сумісних або аналогічних комплектуючих допускається лише за письмовим погодженням із Замовником та за умови, що вони не погіршують технічні, експлуатаційні та безпекові характеристики ліфта.

4.1.5. Усі роботи з використанням матеріалів виконуються відповідно до технологічних карт, інструкцій та рекомендацій виробника ліфтового обладнання.

4.2. Вимоги до інструментів та обладнання Підрядника

4.2.1. Інструменти, обладнання та технічні засоби Підрядника повинні забезпечувати:

безпечне виконання робіт у шахті, машинному приміщенні та кабіні;

точність налаштування механічних та електричних вузлів;

можливість виконання регулювань приводів, гальмівних систем, дверних механізмів та автоматики;

відповідність регламентам технічного обслуговування ліфтів.

4.2.2. Підрядник зобов’язаний мати у своєму розпорядженні повний комплект спеціалізованого інструменту для обслуговування ліфтів, що забезпечує автономну роботу без залучення обладнання Замовника.

4.3. Вимоги до контрольно-вимірювальних приладів (КВП)

4.3.1. Усі контрольно-вимірювальні прилади, що використовуються під час технічного обслуговування ліфтів, повинні відповідати:

Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

вимогам технічних регламентів;

стандартам для відповідного типу вимірювань (електричних, механічних, швидкісних, навантажувальних тощо).

4.3.2. КВП повинні застосовуватися відповідно до інструкцій виробника з дотриманням умов експлуатації, правил охорони праці та електробезпеки.

4.3.3. У разі закінчення строку повірки, калібрування або виявлення дефектів під час експлуатації приладу Підрядник зобов’язаний негайно припинити його використання та замінити на прилад із чинними дозвільними документами.

4.4. Запасні частини та витратні матеріали

4.4.1. Усі заміни вузлів, механізмів, електронних компонентів, канатів, роликів, датчиків, контактів та інших елементів погоджуються із Замовником, за винятком аварійних випадків, що потребують негайного втручання.

5. Порядок реагування на аварії

5.1. Загальні положення

5.1.1. Підрядник забезпечує  чергування з 8-00 до 16-30 та готовність до негайного реагування на аварійні ситуації, зупинки та критичні відмови в роботі ліфтів, що входять до предмету договору.

5.1.2. Підрядник зобов’язаний гарантувати підтримку працездатності ліфтів у режимах, що забезпечують:

безпеку пасажирів;

можливість безперешкодного транспортування пацієнтів;

безперервність роботи медичного закладу;

відповідність вимогам нормативних документів.

5.1.3. Усі аварійні ситуації класифікуються за рівнями критичності, що визначають допустимі строки реагування, прибуття та відновлення працездатності ліфтів.

5.2. Класифікація аварій

5.2.1. Критичні аварії

Події, що призводять або можуть призвести до:

повної зупинки ліфта з пасажирами в кабіні;

блокування дверей кабіни або шахти;

відмови систем безпеки (ловителі, обмежувач швидкості, гальма, ланцюг безпеки);

неконтрольованого руху кабіни;

зупинки вантажних та лікарняних ліфтів, що використовуються для транспортування пацієнтів, обладнання або медикаментів;

відмови систем керування, що унеможливлює нормальну експлуатацію.

Строк реакції: не більше 15 хвилин.

Строк прибуття на об’єкт: не більше 1 години.

Строк локалізації / тимчасового відновлення: не більше 3 годин, крім випадків очікування унікальних запасних частин або форс-мажорних обставин.

Повне відновлення: у максимально короткі строки, погоджені із Замовником.

5.2.2. Важливі аварії

Події, що:

призводять до нестабільної роботи ліфта (ривки, зупинки між поверхами, неточна зупинка);

викликають відмову окремих вузлів (привід дверей, контактори, датчики, енкодери, частотні перетворювачі);

супроводжуються підвищеним шумом, вібрацією або запахом;

знижують пропускну спроможність ліфтової системи;

потребують термінового втручання, але не створюють негайної загрози життю.

Строк реакції: до 1 години.

Строк прибуття на об’єкт: до 4 годин.

Строк усунення: протягом 24 годин або в межах найближчої доби.

5.2.3. Некритичні аварії та відхилення, виявлені під час ТО

Події, що не впливають на безпеку та основну функціональність ліфтів:

незначні відхилення у роботі індикації або сигналізації;

поодинокі збої кнопкових панелей;

дрібні механічні люфти або зношування;

косметичні дефекти кабіни;

зауваження, виявлені під час планового ТО.

Строк реакції: до 24 годин.

Строк усунення: згідно з планом технічного обслуговування, але не більше 5 робочих днів.

5.3. Канали комунікації та порядок повідомлення

5.3.1. Замовник повідомляє про аварійну ситуацію:

телефоном (цілодобова диспетчерська служба 24/7);

через електронну пошту або месенджер (за домовленістю);

через систему диспетчеризації ліфтів (за наявності).

5.3.2. Підрядник у встановлені строки зобов’язаний:

підтвердити отримання повідомлення;

призначити відповідальну контактну особу;

розпочати дистанційну діагностику або направити аварійну бригаду;

інформувати Замовника про хід робіт.

5.4. Тимчасове відновлення працездатності

5.4.1. У разі неможливості негайного повного усунення аварії Підрядник зобов’язаний забезпечити тимчасове відновлення працездатності ліфта в обсязі, достатньому для безпечної експлуатації або організації резервного транспортування.

5.4.2. Усі тимчасові технічні рішення погоджуються із Замовником.

5.4.3. Строки остаточного ремонту визначаються окремо та фіксуються письмово.

5.5. Документування аварій

Підрядник зобов’язаний надати Замовнику:

Аварійний акт — протягом 24 годин після усунення;

Звіт про причини аварії — протягом 3 робочих днів;

Рекомендації щодо запобігання повторенню — за необхідності.

У звіті обов’язково зазначаються:

причина аварії;

несправні вузли та системи;

перелік виконаних робіт;

замінені деталі та матеріали;

результати тестування після ремонту;

фотофіксація (за можливості).

6. Перелік документів, що підлягають поданню Підрядником

6.1. Після завершення регламентних робіт за відповідний період Підрядник надає Замовнику:

6.1.1. Акт виконаних робіт, що містить:

перелік виконаних робіт з технічного обслуговування ліфтів відповідно до технічного завдання та регламенту;

інформацію про обслуговувані ліфти (адреса, номер, вантажопідйомність, рік випуску);

дату та період виконання робіт.

6.1.2. Заповнений журнал технічного обслуговування ліфтів, який містить інформацію про:

дату і час проведення робіт;

номер та місце розташування ліфта;

перелік виконаних операцій;

результати перевірок і випробувань;

виявлені дефекти та відхилення;

заходи з їх усунення;

дані та підписи відповідальних осіб Підрядника і Замовника (за потреби).

6.1.3. Заповнений журнал аварійних заявок (у разі наявності аварій за звітний період).

Журнал аварійних заявок повинен містити інформацію, достатню для фіксації, відстеження та контролю реагування Підрядника на аварійні ситуації з ліфтами, включаючи:

час повідомлення;

час реагування;

час прибуття аварійної бригади;

опис виконаних робіт;

час усунення несправності;

результати перевірки після ремонту.

6.1.4. Щомісячний звіт про технічний стан ліфтів (зміни щодо еталонного стану).

6.1.5. Первинний (еталонний) звіт — після першого місяця обслуговування (подається одноразово).

6.1.6. Заключний звіт — у завершальний місяць дії договору.

6.1.7. Інші документи, передбачені технічним завданням, нормативними вимогами або письмовою вимогою Замовника.

6.2. Процедура приймання робіт Замовником

6.2.1. Замовник перевіряє документи, надані Підрядником, а також фактичний технічний стан ліфтів, їх вузлів, механізмів та систем безпеки.

6.2.2. Замовник має право вимагати від Підрядника:

усунення виявлених недоліків;

повторного виконання окремих робіт або випробувань;

проведення додаткових перевірок;

надання письмових пояснень та підтверджуючих документів.

6.2.3. У разі виявлення дефектів або невідповідностей Замовник складає Перелік зауважень, який передається Підряднику для усунення у погоджені строки.

6.2.4. Після усунення недоліків Підрядник повторно подає документи та матеріали на приймання.

7. Загальні вимоги до ведення журналу та звітності

7.1. Ведення журналу технічного обслуговування

7.1.1. Підрядник зобов’язаний вести журнал технічного обслуговування ліфтів у формі, встановленій Замовником, у паперовому та/або електронному вигляді.

7.1.2. У журналі обов’язково фіксуються:

дата та час виконання робіт;

ідентифікаційні дані ліфта;

перелік виконаних операцій із посиланням на регламент;

результати перевірок та випробувань;

виявлені несправності;

виконані ремонтні заходи;

прізвище, посада та підпис виконавця і представника Замовника (за наявності).

7.1.3. Журнал технічного обслуговування має бути постійно доступний для перевірки уповноваженими представниками Замовника.

7.2. Ведення журналу аварійних заявок

Підрядник зобов’язаний вести журнал аварійних заявок на ліфти у формі, встановленій Замовником.

7.2.1. У журналі обов’язково зазначаються:

дата і час надходження заявки;

час реагування;

час прибуття бригади;

характер несправності;

перелік виконаних робіт;

час повного усунення;

відповідальні особи.

7.3. Початковий звіт (після першого місяця обслуговування)

7.3.1. Після завершення першого місяця обслуговування Підрядник надає розширений звіт про технічний стан ліфтів (далі — Початковий звіт).

7.3.2. У Початковому звіті відображаються:

перелік усіх ліфтів, що обслуговуються;

фактичний технічний стан основних вузлів;

результати перевірок та випробувань;

виявлені дефекти та відхилення;

ризики для безпечної експлуатації;

рекомендації щодо ремонтів, модернізації та заміни обладнання.

7.3.3. Початковий звіт вважається базовим (еталонним) станом, відносно якого надалі відстежуються всі зміни.

7.4. Щомісячні звіти про стан ліфтів

7.4.1. Щомісячний звіт подається не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним.

7.4.2. Щомісячний звіт містить інформацію про:

нові несправності та дефекти;

зміни технічного стану;

виконані ремонтні роботи;

замінені вузли та деталі;

тимчасові обмеження експлуатації.

7.4.3. За відсутності змін Підрядник зазначає:  «Змін технічного стану ліфтів у порівнянні з Початковим звітом не виявлено».

7.5. Заключний звіт (останній місяць обслуговування)

7.5.1. У завершальний місяць дії договору Підрядник надає Заключний звіт про технічний стан ліфтів.

7.5.2. Заключний звіт повинен містити:

актуальний технічний стан усіх ліфтів;

узагальнення виявлених дефектів;

інформацію про виконані ремонти та модернізації;

оцінку працездатності;

прогноз залишкового ресурсу основних вузлів;

рекомендації щодо подальшої експлуатації.

7.5.3. Заключний звіт є підставою для оцінки якості послуг та планування подальшого технічного обслуговування.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).