# ОБГРУНТУВАННЯ

Технічне завдання

на закупівлю по предмету:

Послуги з технічного обслуговування газового обладнання котельні код ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги  з ремонту і технічного обслуговування обладнання (код 50531100-7)

Надання послуг з технічного обслуговування включають в  себе обслуговування газового обладнання (ВОГ та ШГРП, надземний газопровід низького та середнього тиску, внутрішній газопровід),  технічне обслуговування  6 котлів газової котельні Viessmann марки «Vitoplex 200» потужністю  1250 кВт та супутнього теплотехнічного, електротехнічного та автоматизованого обладнання газової котельні у 2026 році

1. Місце надання послуг: 03124, м. Київ, вул. Чорновола, 28/1-Р

2. Перелік обладнання

Таблиця 1:

|  | Найменування устаткування: | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котли Viessmann марки «Vitoplex 200» (потужністю 1250 кВт) | 6 шт |
| 2 | Надземний газопровід низького тиску | L-9м |
| 3 | Надземний газопровід середнього тиску | L-126м |
| 4 | Внутрішній газопровід |  |
| 5 | Вузол обліку газу на базі лічильника Delta S3F G-400 DN 150. | 1 шт |
| 6 | Шафовий газовий регуляторний пункт ШГРП з регулятором МАДАС RG/2MBZ DN65 | 2шт. |
| 7 | Регулятора тиску газу RG/2MBZ DN 65. | 2 шт |
| 8 | Сигналізатор загазованості ВАРТА 1-03.14 у складі центрального блоку та 9 давачів. | 1 |
| 9 | Контур заземлення та блискавкозахисту (ШГРП). | 1 |
| 10 | Манометри системи газо/водопостачання та ШГРП. | 60 шт |
| 11 | Підривні клапани. | 12 шт |
| 12 | Двоколоний пом'якшувач води з коротким періодом регенерації продуктивністю 3,5 м3/год | 1 шт |
| 13 | Розширювальний бак Reflex N 1000 л 6 бар | 1шт |

3 .ПЕРЕЛІК ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ РОБІТ

з технічного обслуговування газового обладнання та газової котельні

| № п/п | Вид робіт | Періодичність | Вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Роботи з обслуговування вузла обліку природного газу |  |  |  |
| 1.1 | Перевірка герметичності системи та з’єднань | Щомісячно |  |
| 1.2 | Перевірка плавного ходу та щільності закривання запірної арматури | Щомісячно |  |
| 1.3 | Перевірка параметрів перепаду тиску на газовому фільтрі | Щомісячно |  |
| 1.4 | Перевірка працеспроможності та вірності показань манометрів | Щомісячно |  |
| 1.5 | Перевірка герметичності та щільності закриття відсічного клапану | Щомісячно |  |
| 1.6 | Перевірка спрацювання автоматики безпеки | Щомісячно |  |
| 1.7 | Перевірка роботоспроможності та вірності показань термометрів та датчиків | Щомісячно |  |
| 1.8 | Перевірка роботоспроможності автоматизованої системи передачі витрати газу | Щомісячно |  |
| 1.9 | Повірка вузла обліку газу (лічильник Delta S3F G-400 DN150) з оформленням паспорта, схеми, інструкції | (червень2026)р. |  |
| 2. Роботи з обслуговування газопроводів |  |  |  |
| 2.1 | Зовнішній огляд, перевірка на щільність різьбових та фланцевих з’єднань | Щомісячно |  |
| 2.2 | Перевірка плавного ходу та щільності закривання запірної арматури | Щомісячно |  |
| 2.3 | Перевірка герметичності та щільності закриття відсічного клапану | Щомісячно |  |
| 2.4 | Ведення журналу технічного обслуговування | Щомісячно |  |
| 2.5 | Перевірка параметрів перепаду тиску на газовому фільтрі | Щомісячно |  |
| 2.6 | Перевірка роботоспроможності та вірності показань манометрів | Щомісячно |  |
| 2.7 | Обстеження надземних газопроводів середнього та низького тиску, фарбування за потребою | За потреби |  |
| 3. Роботи з обслуговування ШГРП |  |  |  |
| 3.1 | Перевірка герметичності системи та з’єднань | Щомісячно |  |
| 3.2 | Перевірка плавного ходу та щільності закривання запірної арматури | Щомісячно |  |
| 3.3 | Перевірка роботоспроможності та вірності показань манометрів | Щомісячно |  |
| 3.4 | Перевірка спрацювання автоматики безпеки ЗЗК та ЗСК | Щомісячно |  |
| 3.5 | Перевірка та налаштування робочого тиску після регулятора | Щомісячно |  |
| 3.6 | Перевірка контуру заземлення та блискавкозахисту з оформленням акту | 1 раз на рік |  |
| 3.7 | Профілактика та налаштування регулятора тиску газу RG/2MBZ DN65, діагностика ШГРП | 1 раз на рік |  |
| 3.8 | Повірка манометрів систем газопостачання котельні | 1 раз на рік |  |
| 3.9 | Перевірка параметрів налаштування ЗЗК та ЗСК (паспорт, схема, режимна карта) | 1 раз на 6 місяців |  |
| 4. Роботи з обслуговування газових котлів |  |  |  |
| 4.1 | Зовнішній огляд котлів | Щомісячно |  |
| 4.2 | Перевірка вхідних параметрів газу | Щомісячно |  |
| 4.3 | Перевірка герметичності газових комунікацій | Щомісячно |  |
| 4.4 | Перевірка роботи запобіжних клапанів | Щомісячно |  |
| 4.5 | Перевірка стану та герметичності димоходів | Щомісячно |  |
| 4.6 | Перевірка відсутності витоків води з елементів котла | Щомісячно |  |
| 4.7 | Перевірка роботи котлової автоматики безпеки | Щомісячно |  |
| 4.8 | Перевірка справності КВП (повірка контрольним манометром) | 1 раз на 6 місяців |  |
| 4.9 | Огляд електричних з’єднань, ізоляції та кріплень кабелів | Щомісячно |  |
| 4.10 | Перевірка процесу спалювання газу | Щоквартально |  |
| 4.11 | Перевірка системи загазованості котельні | Щомісячно |  |
| 4.12 | Підготовка до опалювального сезону (чистка, регулювання, огляди, акти готовності) | 1 раз на рік |  |
| 4.13 | Повірка сигналізатора загазованості ВАРТА 1-03.14 (центральний блок і 9 давачів) | 1 раз на рік |  |
| 4.14 | Заміна або частковий ремонт підривних клапанів | За потреби |  |
| 4.15 | Огляд і перевірка на щільність димових та вентиляційних каналів з оформленням акту | 1 раз на рік |  |
| 4.16 | Проведення екологічних теплотехнічних випробувань з оформленням звіту і режимних карт | За потреби |  |
| 5. Роботи з обслуговування автоматики |  |  |  |
| 5.1 | Перевірка роботи автоматики | Щомісячно |  |
| 5.2 | Перевірка стану кабелів та клемників | Щомісячно |  |
| 5.3 | Перевірка датчиків температури, тиску, кінцевих вимикачів, виконавчих пристроїв | Щомісячно |  |
| 5.4 | Перевірка та коригування запрограмованих параметрів системи керування | Щоквартально |  |
| 6. Роботи з обслуговування водоочистки та водопідготовки |  |  |  |
| 6.1 | Перевірка програмування установки хімводоочистки | Щомісячно |  |
| 6.2 | Перевірка, заміна або промивка фільтрів | Щоквартально |  |
| 6.3 | Перевірка роботи регулятора тиску | Щоквартально |  |
| 6.4 | Повірка манометрів систем тепло- та водопостачання | 1 раз на рік |  |
| 6.5 | Очищення баку запасу хімічно очищеної води | 1 раз на рік |  |
| 6.6 | Перевірка роботи насоса-дозатора | Щомісячно |  |
| 6.7 | Перевірка роботи деаераційної установки | Щомісячно |  |
| 7. Роботи з обслуговування мембранних баків |  |  |  |
| 7.1 | Перевірка цілісності мембрани та тиску повітря в баках Reflex | Щоквартально |  |
| 7.2 | Продувка баків для очищення від шламу | За потреби |  |
| 8. Роботи з обслуговування трубопроводів та теплотехнічного обладнання |  |  |  |
| 8.1 | Виявлення підтікання теплоносія, корозії, підтяжка з’єднань | Щомісячно |  |
| 8.2 | Перевірка цілісності теплоізоляції | Щомісячно |  |
| 8.3 | Перевірка функцій регулюючих клапанів | Щоквартально |  |
| 8.4 | Перевірка щільності запирання запірної арматури | 1 раз на 6 місяців |  |
| 8.5 | Перевірка регулювання захисного редуктора тиску | 1 раз на 6 місяців |  |
| 8.6 | Чистка сітчастих фільтрів та грязьовиків | За потреби |  |
| 9. Роботи з обслуговування насосів |  |  |  |
| 9.1 | Контроль захисту електродвигунів насосів | Щомісячно |  |
| 9.2 | Перевірка роботи блоків керування насосами | Щомісячно |  |
| 9.3 | Контроль відсутності течі через ущільнення | Щоквартально |  |
| 9.4 | Перевірка охолодження двигунів насосів | Щоквартально |  |
| 9.5 | Перевірка надійності кріплення двигунів насосів | 1 раз на 6 місяців |  |
| 10. Роботи з обслуговування електрощитів та автоматики |  |  |  |
| 10.1 | Огляд кабелів, клем, автоматів захисту, заземлення | Щомісячно |  |
| 10.2 | Перевірка електричних з’єднань | Щомісячно |  |
| 10.3 | Перевірка спрацювання автоматики захисту | Щомісячно |  |
| 10.4 | Перевірка комутаційної апаратури | Щомісячно |  |

4.Вимоги до матеріалів, інструментів та контрольно-вимірювальних приладів (КВП)

4.1. Загальні вимоги до матеріалів та комплектуючих

4.1.1. Усі матеріали, запасні частини та комплектуючі, що використовуються Підрядником під час виконання робіт, повинні відповідати:

-вимогам чинних ДСТУ, ДБН, ДСТУ EN, Технічних регламентів;

-вимогам виробника обладнання;

-вимогам пожежної, електричної та технічної безпеки.

4.1.2. Матеріали повинні бути новими, такими, що не були у використанні, не підлягали ремонту чи відновленню.

4.1.3. Усі матеріали повинні мати:

-паспорт або технічний опис;

-сертифікат відповідності (якщо підлягає сертифікації);

-гарантію виробника (за наявності).

4.1.4. Використання неоригінальних або аналогічних матеріалів допускається лише за погодженням із Замовником та тільки, якщо вони не погіршують характеристики системи.

4.1.5. Усі роботи з використанням матеріалів повинні відповідати технології та рекомендаціям виробника обладнання.

4.2. Вимоги до інструментів та обладнання Підрядника

4.2.1. Інструменти, обладнання та технічні засоби Підрядника повинні забезпечувати:

-безпечне виконання робіт;

-точність вимірювань та тестів;

-можливість роботи у важкодоступних місцях;

-відповідність регламентам технічного обслуговування обладнання газової котельні, включаючи газові котли, пальникові пристрої, автоматику безпеки, газове обладнання, димові та вентиляційні канали, системи водопідготовки, насосне та теплотехнічне обладнання.

4.2.2. Інструменти та обладнання повинні забезпечувати повну автономність роботи Підрядника на об’єкті (без залучення інструментів Замовника).

4.3. Вимоги до контрольно-вимірювальних приладів (КВП)

4.3.1. Усі КВП, що використовуються підрядником, повинні відповідати:

-Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

-вимогам технічних регламентів;

-стандартам для відповідного типу вимірювань.

4.3.2. Усі КВП повинні застосовуватися відповідно до інструкцій виробника, із дотриманням умов експлуатації та техніки безпеки.

4.3.3. У разі закінчення строку повірки або виявлення дефекту під час роботи, підрядник зобов’язаний зупинити використання приладу та замінити його іншим, що має чинні дозвільні документи.

4.4. Запасні частини та витратні матеріали

4.4.1. Усі замінені матеріали повинні бути узгоджені із Замовником (крім аварійних випадків, коли діяти необхідно негайно).

4.4.2. Матеріали та обладнання, встановлені під час ремонту або ТО, передаються у власність Замовника (якщо інше не визначено договором).

4.5. Вимоги до безпечного застосування матеріалів та приладів

4.5.1. Усі роботи повинні виконуватись із застосуванням інструментів, захищених від ураження електричним струмом (встановлена категорія).

4.5.2. Забороняється використання пошкоджених, несправних або неперевірених інструментів.

4.5.3. Підрядник зобов’язаний забезпечити свій персонал ЗІЗ:

-діелектричні рукавиці;

-захисні окуляри;

-каски;

-захисний одяг;

-інші ЗІЗ відповідно до вимог охорони праці.

5.Порядок реагування на аварії

5.1. Загальні положення

5.1.1. Підрядник забезпечує цілодобову (24/7) готовність до реагування на аварійні ситуації та критичні відмови в роботі систем, що входять до предмету договору.

5.1.2. Підрядник зобов’язаний гарантувати підтримку працездатності систем у режимах, що забезпечують безпеку, безперервність функціонування та відповідність нормативним вимогам.

5.1.3. Усі аварії класифікуються за рівнями критичності, що визначають допустимі строки реагування та відновлення.

5.2. Класифікація аварій

5.2.1. Критичні аварії

Події, що призводять або можуть призвести до:

-повної або часткової зупинки газових котлів, пальникових пристроїв, автоматики безпеки, газового обладнання або допоміжних систем газової котельні, що унеможливлює її безпечну експлуатацію;

-повної втрати або суттєвого зниження тепловиробництва газової котельні, що призводить до порушення теплопостачання об’єктів Замовника

-суттєвого порушення технологічних параметрів роботи газових котлів (тиск газу, параметри горіння, робота захисної автоматики), що створює загрозу безпеці персоналу або обладнання;

-відмови автоматики керування та безпеки газової котельні, що унеможливлює пуск, стабільну роботу або аварійне відключення котельного обладнання;

Строк реакції: не більше 30 хвилин.

Строк прибуття на об’єкт: не більше 1 години.

Строк локалізації / тимчасового відновлення: не більше 4 годин, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

Повне відновлення: у максимально короткі строки, погоджені із Замовником (залежно від наявності запасних частин), крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.2.2. Важливі аварії

Події, що:

-суттєво погіршують роботу газових котлів або допоміжного обладнання газової котельні, але не призводять до їх повної зупинки;

-призводять до виходу з ладу окремих елементів котельного обладнання (пальникові пристрої, газова арматура, датчики тиску і температури, елементи автоматики, насосне обладнання);

-нестабільність режимів роботи котлів або систем теплопостачання, що потребує оперативного втручання;

-потребують термінового, але не миттєвого усунення.

Строк реакції: до 1 години.

Строк прибуття на об’єкт: до 4 годин.

Строк усунення: протягом 24 годин або в межах найближчої доби, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.2.3. Некритичні аварії та планові роботи (відхилення, виявлені під час ТО)

Події, що не впливають на безпеку та основну функціональність системи:

-некритичні відхилення технологічних параметрів роботи газової котельні, які не впливають на безпечну експлуатацію та не призводять до зупинки обладнання;

-поодинокі збої датчиків, контролерів або індикаторів;

-косметичні дефекти обладнання або негерметичності, які не впливають на роботу;

-відхилення, виявлені під час планового технічного обслуговування.

Строк реакції: до 24 годин.

Строк усунення: згідно плану обслуговування, але не більше 5 робочих днів, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.3. Канали комунікації та порядок повідомлення

5.3.1. Замовник повідомляє про аварію:

телефоном (гаряча лінія 24/7);

через месенджер / e-mail (за домовленістю);

через автоматизовану систему (якщо передбачено).

5.3.2. Підрядник протягом визначеного порядком реагування на аварії часу повинен:

підтвердити отримання черговим повідомлення;

надати відповідальну контактну особу;

розпочати діагностику дистанційно або направити спеціаліста.

5.4. Тимчасове відновлення працездатності

5.4.1. Якщо повне усунення аварії потребує додаткових матеріалів або робіт, Підрядник зобов’язаний забезпечити тимчасове відновлення функціональності, достатнє для безпечної експлуатації.

5.4.2. Тимчасове рішення має бути узгоджене із Замовником.

5.4.3. Строки повного ремонту визначаються окремо та фіксуються письмово.

5.5. Документування аварій

Підрядник зобов’язаний надати Замовнику:

Аварійний акт — протягом 24 годин після усунення;

Звіт про причину аварії — протягом 3 робочих днів;

Рекомендації щодо запобігання повторенню — за необхідності.

У звіті обов’язково зазначаються:

-причина аварії;

-які елементи відмовили;

-які роботи проведено;

-які деталі замінено;

-фотофіксація (за можливості).

6. Перелік документів, що підлягають поданню Підрядником

6.1.Після завершення регламентних робіт за відповідний період Підрядник надає Замовнику:

6.1.1 Акт виконаних робіт, що містить:

-перелік виконаних робіт відповідно до технічного завдання;

6.1.2. Заповнений журнал технічного обслуговування який містить інформацію про дату і час робіт, обладнання, перелік виконаних операцій, результати перевірок, виявлені дефекти та заходи з їх усунення, а також дані та підписи виконавця і Замовника (за потреби).

6.1.3. Заповнений журнал  аварійних заявок (за наявності усунених аварій за звітний період)

Журнал аварійних заявок повинен містити інформацію, достатню для фіксації, відстеження та контролю процесу реагування Підрядника на аварійні ситуації, включаючи етапи повідомлення, реагування, прибуття на об’єкт, виконання робіт та усунення аварії.

6.1.4 Щомісячний звіт про стан системи (зміни щодо еталонного стану).

6.1.5 Первинний (еталонний) звіт — після першого місяця обслуговування (подається одноразово).

6.1.6 Заключний звіт — у завершальний місяць дії договору.

6.1.7. Інші документи, визначені технічним завданням або вимогою Замовника.

6.2. Процедура приймання робіт Замовником

6.2.1. Замовник перевіряє документи, надані Підрядником, а також фактичний стан обладнання, систем та вузлів, що обслуговуються.

6.2.2. Замовник має право вимагати від Підрядника:

усунення виявлених недоліків;

повторного проведення окремих робіт або вимірювань;

надання додаткових пояснень чи документів.

6.2.3. У разі виявлення дефектів Замовник складає Перелік зауважень, який передається Підряднику для усунення у визначений сторонами строк.

6.2.4. Після усунення недоліків Підрядник повторно подає документи на приймання.

7. Загальні вимоги до ведення журналу та звітності

7.1. Ведення журналу технічного обслуговування

7.1.1. Підрядник зобов’язаний вести журнал технічного обслуговування у встановленій Замовником формі (у паперовому та/або електронному вигляді).

7.1.2. У журналі обов’язково фіксуються:

дата та час проведення робіт;

найменування системи та обладнання, що обслуговується;

перелік виконаних робіт (з посиланням на регламент);

результати вимірювань та перевірок (за наявності);

виявлені дефекти та відхилення;

вжиті заходи щодо їх усунення;

прізвище, посада та підпис виконавця робіт, а також представника Замовника (у разі його присутності).

7.1.3. Журнал технічного обслуговування повинен бути доступний для перевірки уповноваженим представникам Замовника в будь-який час.

7.2. Підрядник зобов’язаний вести журнал аварійних заявок у встановленій Замовником формі (у паперовому та/або електронному вигляді).

7.2.1. У журналі обов’язково фіксуються:

-час повідомлення;

-реакція;

-прибуття;

-вжиті заходи;

-час усунення.

7.3. Початковий звіт (після першого місяця обслуговування)

7.3.1. Після завершення першого місяця обслуговування Підрядник зобов’язаний надати Замовнику розширений звіт про технічний стан системи (надалі – Початковий звіт).

7.3.2. У Початковому звіті повинні бути відображені:

перелік усіх систем та підсистем, що входять до предмету договору;

фактичний технічний стан основних вузлів та елементів системи;

результати проведених перевірок і вимірювань;

виявлені дефекти, пошкодження, відхилення від нормативних вимог;

критичні та потенційно критичні ризики для безперервної роботи систем;

рекомендації щодо ремонтів, заміни обладнання, модернізації та/або додаткових заходів.

7.3.3. Початковий звіт вважається базовим (еталонним станом системи), відносно якого надалі відстежуються всі зміни.

7.4 Щомісячні звіти про стан системи

7.4.1. За результатами кожного календарного місяця Підрядник готує щомісячний звіт про стан системи, який подається Замовнику не пізніше 5 числа наступного місяця.

7.4.2. Щомісячний звіт містить лише зміни та відхилення від еталонного стану, зафіксованого в Початковому звіті, а саме:

нові виявлені дефекти та несправності;

зміни параметрів роботи систем (у порівнянні з Початковим звітом);

проведені ремонтні та відновлювальні роботи;

замінене або додатково встановлене обладнання;

тимчасові обмеження або особливі режими роботи.

7.4.3. У разі відсутності змін у технічному стані системи Підрядник у щомісячному звіті окремо зазначає, що «змін стану системи у порівнянні з Початковим звітом не виявлено»..

7.5. Заключний звіт (останній місяць обслуговування)

7.5.1. У останній місяць дії договору Підрядник зобов’язаний надати Заключний звіт про технічний стан системи.

7.5.2. Заключний звіт повинен мати структуру, аналогічну Початковому звіту, та містити:

актуальний на момент завершення договору технічний стан усіх систем;

узагальнення всіх суттєвих дефектів та відхилень, що були виявлені та/або не усунуті;

інформацію про виконані протягом строку договору роботи з ремонту, заміни та модернізації обладнання;

оцінку загальної працездатності системи на момент завершення договору;

орієнтовну оцінку залишкового ресурсу основних елементів систем;

рекомендації щодо подальшої експлуатації, технічного обслуговування та необхідних ремонтів.

7.5.3. Заключний звіт використовується Замовником як підстава для оцінки якості виконаних послуг Підрядником та планування подальших заходів з підтримання систем у працездатному стані.

8.Технічне обслуговування та ремонт обладнання

8.1. Виконується щомісячно в терміни, які рекомендовані заводом виготовлювачем обладнання та згідно «Правилами будови і безпечної експлуатації водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115С», та «Правилами безпеки систем газопостачання України.

8.2 На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має надати довідку в довільній формі із зазначенням  ПІБ, посади, загального стажу роботи. Чинні документи на відповідних працівників, які будуть залучені до надання послуг, про навчання або перевірку знань (протокол/ витяг з протоколу та посвідчення):

- Загального курсу з ОП (на не менше 4-ох працівників, вказаних у довідці);

- ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання (на не менше 4-ох працівників, вказаних у довідці);

- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці підчас експлуатації обладнання, що працює під тиском (на не менше 4-ох працівників, вказаних у довідці);

- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання на (не менше 3-ох працівників)

«не менше мінімально необхідної кількості працівників відповідно до чинних НПАОП та складу обладнання котельні»

Всі роботи пов’язані з демонтажем (монтажем) обладнання, повіркою обладнання, оформлення свідоцтва про повірку, технічних звітів, актів тощо,  входить до вартості закупівлі.

Виконавець повинен забезпечити:

- строк надання послуг: до 31.12.2026р;

- дотримання персоналом Виконавця правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм;

- надання послуг згідно з вимогами норм з охорони праці, інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992р. №2694-XII (із змінами і доповненнями).

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає   760 614,00 грн. (Сімсот шістдесят тисяч шістсот чотирнадцять гривень 00 копійки), з ПДВ.