# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з ремонту компресорів та вакуумних насосів код ДК 021:2015:50530000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі начальника відділу експлуатації Кривошлика В.В. №535 від 16.03.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість закупівлі визначена по найменшій ціновій пропозиції з наданих двох, які надійшли на офіційну пошту лікарні відповідно запиту. Вартість закупівлі: 418 464,00 грн. (чотириста вісімнадцять тисяч чотириста шістдесят чотири гривні 00 копійок) з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю за предметом

Послуги з ремонту компресорів та вакуумних насосів код ДК 021:2015:50530000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

М    Мсце надання послуг: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1-Р  Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України»

| Технічне завдання для закупівлі послуги |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Найменування позиції із плану закупівель # код ДК 021:2015:50530000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з ремонту компресорів та вакуумних насосів) |  |
| 2. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також обсяг та зміст послуги Послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання систем стисненого повітря та вакууму ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України». Метою виконання робіт є забезпечення безперебійної, безпечної та енергоефективної роботи систем медичного повітря та вакууму шляхом проведення ремонту, заміни зношених та несправних вузлів обладнання. ### Перелік обладнання та обсяг робіт 1. Компресор гвинтовий CHAMPION KSA-55 №1 Передбачити виконання робіт: - заміна гофри впускного тракту; - заміна розвантажувального клапана; - заміна термостатичного клапана; - перевірка стану гвинтового блоку та підшипників; - тестовий запуск та перевірка робочих параметрів. 2. Компресор гвинтовий CHAMPION KSA-55 №2 Передбачити: - заміну гофри впускного тракту; - перевірку герметичності впускної системи; - діагностику впускного клапана; - виконання пусконалагоджувальних робіт після ремонту. 3. Компресор гвинтовий BOGE C-15 №1 Передбачити: - демонтаж гвинтового блоку; - дефектування вузлів; - заміну підшипників; - відновлення або заміну гвинтової пари (за результатами дефектовки); - промивку масляної системи; - заміну мастила, фільтрів та сепаратора; - перевірку електродвигуна; - тестовий запуск обладнання. 4. Компресор гвинтовий BOGE C-15 №2 Передбачити: - заміну шківів компресора та електродвигуна; - заміну соленоїда керуючого впускного клапана; - заміну розвантажувального клапана; - заміну автоматичного вимикача 125А; - заміну підшипників електродвигуна вентилятора; - заміну конденсатовідвідника циклонного сепаратора; - заміну картриджа циклонного сепаратора; - регулювання ремінної передачі; - контрольний запуск обладнання. 5. Насос вакуумний BECKER №2 Передбачити: - повне розбирання насоса; - заміну ротора; - заміну лопаток; - перевірку корпусу; - заміну підшипників; - очищення внутрішніх порожнин від металевої стружки; - складання та тестування на номінальний вакуум. 6. Насос вакуумний BECKER №3 Передбачити: - розбирання насоса; - заміну підшипників; - перевірку стану ротора та лопаток; - очищення від металевої стружки; - балансування; - тестування робочих параметрів. |  |
| 3. | Вимоги щодо якості надання послуги |  |
|  | Вказати нормативний документ або стандарт Послуги повинні надаватися відповідно до: - вимог виробників обладнання; - технічної документації на компресори та вакуумні насоси; - ДСТУ ISO 8573 (якість стисненого повітря); - Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів; - чинного законодавства України у сфері технічної експлуатації обладнання. | Вказати індивідуальні вимоги - після виконання ремонту обладнання повинно працювати у штатному режимі; - не допускаються сторонні шуми, підвищена вібрація та перегрів; - робочі параметри повинні відповідати паспортним характеристикам обладнання; - виконавець зобов’язаний надати акти виконаних робіт із зазначенням переліку замінених вузлів. |
| 4. | Термін надання послуги |  |
|  | Одноразово, протягом 30 календарних днів з дати укладання договору |  |
| 5. | Місце надання послуги |  |
|  | Вказати конкретну будівлю/ приміщення ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» Адреса: м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола 28/1 м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола 28/1-Р (приміщення компресорних та вакуумних станцій лікарні) |  |
| 6. | Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail (поля для заповнення) Інженер з експлуатації медичного газопостачання Петро Гордієнко тел.: 067 971 41 11, e-mail:slgohmatdyt@gmail.com |  |
| 7. | Вимоги до комплектуючих/товарів/матеріалів, які використовуються при наданні послуги |  |
|  | Загальні Комплектуючі та матеріали, що використовуються при наданні послуг, повинні: - відповідати технічним вимогам заводів-виробників обладнання; - бути новими та такими, що не були у використанні; - мати підтвердження якості. | Індивідуальні вимоги - допускається використання оригінальних або еквівалентних комплектуючих; - вимірювання параметрів повинно виконуватись повіреним вимірювальним обладнанням. |
| 8. | Порядок прийому-передачі послуги та форма контролю за її наданням Приймання виконаних робіт здійснюється Замовником на підставі: - акту виконаних робіт; - акту введення обладнання в експлуатацію після ремонту; - перевірки фактичної працездатності обладнання. |  |
| 9. | Гарантійні строки Гарантія на виконані роботи та встановлені комплектуючі не менше 12 місяців. |  |
| 10. | Кваліфікаційні вимоги до Виконавця Виконавець повинен: - мати досвід ремонту гвинтових компресорів та вакуумних насосів; - мати кваліфікований технічний персонал; - мати необхідне обладнання та інструмент для проведення ремонтних робіт; - дотримуватися вимог техніки безпеки під час виконання робіт. |  |
| 11. | Додаткові вимоги (заповнюються у разі потреби) Після завершення ремонту виконавець повинен: - провести тестовий запуск обладнання; - перевірити робочі параметри; - надати рекомендації щодо подальшої експлуатації. |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).